SAN QUINTIN, OCOSINGO, CHIAPAS A 01 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL PEDIDO OTRF-010-25.

CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACION SAN QUINTIN.

SECRETARÍA DE SALUD

C.P. ROSALIA VAZQUEZ SANCHEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

POR ESTE MEDIO, COMPARTO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN CON LA DESCRIPCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS POR PERSONAL DE MI REPRESENTADA LA EMPRESA DENOMINADA MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V. EN EL CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACION SAN QUINTIN, CORRESPONDIENTE AL PEDIDO OTRF-010-25, DE LA PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, LOS CUALES CONSISTEN EN DIVERSAS ACTIVIDADES LAS CUALES SE DESGLOSAN A CONTINUACIÓN.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO (01 EQUIPO TIPO PAQUETE), QUE INCLUYE:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, PAQUETE CON CAPACIDAD DE 20 TON. REFRIGERACIÓN, MCA. YORK, CARRIER O LG, CONSISTENTE EN REPARACIÓN, CAMBIO DE COMPRESOR, DESMONTAJE, CONTROL DE PRESIÓN, RESISTENCIA ELÉCTRICA, FUSIBLE, CONTACTOR, RELEVADOR BIMETÁLICO, CAPACITOR, PEINADO DE RADIADORES, RECARGA DE GAS REFRIGERANTE R-22, INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL, FILTRO DE BOLSA, FILTRO METÁLICO, FILTRO BIOLÓGICO, TACONES DE NEOPRENO, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE CONTROLES, CONEXIONES A DUCTOS, PRUEBAS, MANIOBRAS, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

DESGLOSE DE LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS:

1.  ZONA DE SALA DE ESPERA

MARCA: CARRIER

CAPACIDAD: 20 TON

NUMERO DE SERIE: 5015C29852

SE REALIZÓ UNA INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE. POSTERIORMENTE, SE EFECTUÓ LA TOMA DE TEMPERATURA DEL AIRE DE SUMINISTRO, LA REVISIÓN DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO LA MEDICIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA UNIDAD. TAMBIÉN SE VERIFICÓ EL ESTADO DE LA TUBERÍA DE REFRIGERANTE Y DEL FORRO DE DUCTOS.

UNA VEZ CONCLUIDA LA INSPECCIÓN INICIAL, SE PROCEDIÓ A APAGAR LA UNIDAD Y A DESMONTAR LAS TAPAS DEL EQUIPO. SE REALIZÓ LA REVISIÓN, LIMPIEZA Y TORQUEADO DE TERMINALES EN EL TABLERO PRINCIPAL DE FUERZA Y CONTROL, CON EL FIN DE EVITAR PUNTOS CALIENTES POR FALSOS CONTACTOS. DE IGUAL MANERA, SE LLEVÓ A CABO LA LIMPIEZA DE CONTACTOS EN CONTACTORES MAGNÉTICOS Y RELEVADORES; SE VERIFICÓ QUE NO EXISTIERA ARQUEAMIENTO NI DESGASTE EXCESIVO DE PLATINOS. ADEMÁS, SE REVISÓ LA SEÑAL DE CONTROL PROVENIENTE DEL TERMOSTATO Y SE COMPROBÓ LA SECUENCIA DE ARRANQUE DE COMPRESORES Y VENTILADORES.

EN EL SISTEMA MECÁNICO Y DE VENTILACIÓN, SE INSPECCIONÓ LA TENSIÓN, ALINEACIÓN Y ESTADO FÍSICO DE LAS BANDAS DE TRANSMISIÓN, ASÍ COMO EL AJUSTE DE LAS POLEAS DEL MOTOR EVAPORADOR. TAMBIÉN SE APLICÓ LUBRICANTE DE ALTA TEMPERATURA EN CHUMACERAS Y RODAMIENTOS DEL EJE DE LA TURBINA Y DEL MOTOR DEL EVAPORADOR. ADICIONALMENTE, SE REALIZÓ BALANCEO VISUAL Y LIMPIEZA DE LA TURBINA DEL EVAPORADOR Y DEL ASPA DEL CONDENSADOR, CON EL OBJETIVO DE EVITAR VIBRACIONES ESTRUCTURALES Y ASEGURAR EL FLUJO DE AIRE DE DISEÑO.

POSTERIORMENTE, SE REALIZÓ LAVADO A ALTA PRESIÓN CON AGENTE QUÍMICO ESPUMOSO BIODEGRADABLE EN EL SERPENTÍN CONDENSADOR EXTERIOR Y EN EL SERPENTÍN EVAPORADOR INTERIOR, REMOVIENDO SEDIMENTOS Y OBSTRUCCIONES. ASIMISMO, SE RETIRARON LOS FILTROS DE AIRE SATURADOS Y SE EFECTUÓ LIMPIEZA PROFUNDA DEL ÁREA. TAMBIÉN SE REALIZÓ EL DESAZOLVE MECÁNICO Y QUÍMICO DE LA CHAROLA DE RECOLECCIÓN DE CONDENSADOS Y DE LA TUBERÍA DE DRENAJE, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR DESBORDAMIENTOS Y LA PROLIFERACIÓN INTERNA DE HONGOS.

ENSEGUIDA, SE REVISARON LOS DUCTOS Y SUS CONEXIONES ASÍ COMO LA MEDICIÓN DE PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON APOYO DE MANÓMETROS DE PRESIÓN Y ASÍ DETERMINAR EL NIVEL DE GAS DE LA UNIDAD. UNA VEZ CONCLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE REVISIÓN, LIMPIEZA Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DAÑADAS, SE PROCEDIÓ AL ARMADO DEL EQUIPO, COLOCANDO NUEVAMENTE SUS TAPAS, Y SE REALIZÓ LA PRUEBA DE ARRANQUE PARA VERIFICAR SU CORRECTA OPERACIÓN.

PIEZAS SUSTITUIDAS Y CORRECCIONES REALIZADAS

CON BASE EN EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y LA INSPECCIÓN REALIZADA, FUE NECESARIO EFECTUAR LAS SIGUIENTES ACCIONES CORRECTIVAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO:

- POLEAS (DEL MOTOR O DE LA TURBINA): SUSTITUIDO DEBIDO A LA ABERTURA DE LA POLEA VARIABLE DAÑADA (BARRIDA Y OXIDADA).

- MOTOR DEL VENTILADOR DEL CONDENSADOR: SUSTITUIDO DEBIDO A BALEROS Y BUJES AMARRADOS POR AGUA Y POLVO.

- TERMOSTATO AMBIENTAL: SUSTITUIDO DEBIDO A LA CORROSIÓN POR SULFATACIÓN DE BATERÍAS.

- MOTOR DEL VENTILADOR DEL CONDENSADOR: SUSTITUIDO DEBIDO A PENETRACIÓN DIRECTA DE AGUA (FALLA DE AISLAMIENTO).

- BANDA DE TRANSMISIÓN: SUSTITUIDA DEBIDO AL DESGASTE FÍSICO QUE PRESENTABA.

- BANDEJA DE TRANSMISIÓN (BANDAS / CORREAS): SUSTITUIDO DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA AGRIETADO, RESECO, ESTIRADO Y PÉRDIDA DE TENSIÓN.

FINALMENTE, UNA VEZ INFORMADOS EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD MÉDICA, SE REALIZÓ LA ENTREGA DEL EQUIPO EN CONDICIONES OPERATIVAS SATISFACTORIAS Y SEGURAS.

SIN OTRO PARTICULAR, LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO, AGRADEZCO LA CONFIANZA QUE HA PUESTO EN MI REPRESENTADA LA EMPRESA DENOMINADA MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V. SE DA POR CONCLUIDO EL SERVICIO CONTRATADO EN EL CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACION SAN QUINTIN, PEDIDO OTRF-010-25, CON FIRMA DE CONFORMIDAD POR LOS INVOLUCRADOS EN LO AQUÍ DESCRITO EN LA PRESENTE ACTA.

______________________________

C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.

________________________________

{{DELIVERER_NAME}}

{{DELIVERER_POSITION}}

REPORTE DE TRABAJO

NOMBRE DEL CLIENTE: LA SECRETARIA DE SALUD. PEDIDO: OTRF-010-25. LOTE: 3.

DIRECCION: CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACION SAN QUINTIN.

FECHA: 01 DE DICIEMBRE DE 2025.

TIPO DE UNIDAD: TIPO PAQUETE

CAPACIDAD: 20 TON

ZONA: SALA DE ESPERA

ACTIVIDADES REALIZADAS

SE PRESENTA PERSONAL DE LA EMPRESA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA ZONA DE SALA DE ESPERA A 1 EQUIPO TIPO PAQUETE MARCA: CARRIER CAPACIDAD: 20 TON. SERIE: 5015C29852 SE PROCEDE A DESMONTAR LAS CARCASAS Y DESCONECTAR LOS DUCTOS PARA PODER ACCEDER A DAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO, SE REALIZA INSPECCIÓN DE COMPRESOR Y CONTROL DE PRESIÓN, SE REALIZA EL PEINADO DE RADIADORES TAMBIÉN SE REALIZA INSPECCIÓN DE LAS CONEXIONES A LOS DUCTOS, POSTERIORMENTE SE PROCEDE A REALIZAR LIMPIEZA GENERAL DE FILTRO DE BOLSA, FILTRO METÁLICO Y FILTRO BIOLÓGICO, ADEMÁS SE REALIZA LA INSPECCIÓN DE SUS CONEXIONES ELÉCTRICAS, FUSIBLES , CONTACTOR, RELEVADOR BIMETÁLICO Y CAPACITOR UNA VEZ INSPECCIONADO TODO SE PROCEDE A CARGAR GAS REFRIGERANTE R-22 Y SE REALIZA EL MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD. SE VERIFICÓ LA CORRECTA OPERACIÓN DE LA UNIDAD Y SE CORROBORARON PARÁMETROS DE OPERACIÓN DICTAMINANDO UNA BUENA OPERACIÓN DEL EQUIPO POR LO QUE SE NOTIFICÓ AL RESPONSABLE DE LA UNIDAD MÉDICA LA C. JANET XALA BRUGOS Y SE ENTREGO LA UNIDAD OPERANDO DE FORMA CORRECTA.

| Entrega _________________________________ C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ ADMINISTRADOR UNICO MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V. | Recibió ________________________________ C. JANET XALA BRUGOS RESPONSABLE DE UNIDAD MEDICA |
| --- | --- |

SAN QUINTIN OCOSINGO, CHIAPAS A 01 DE DICIEMBRE DE 2025.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS MANTENIMIENTOS EN EL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO – PEDIDO OTRF-010-25 PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO TIPO PAQUETE.

NUMERO DE SERIE

ZONA DE SALA DE ESPERA

ANTES

______________________________

C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.

_______________________________________

C. JANET XALA BRUGOS

RESPONSABLE DE UNIDAD MEDICA

DURANTE

DESPUES

_______________________________________

C. JANET XALA BRUGOS

RESPONSABLE DE UNIDAD MEDICA

______________________________

C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.