ANEXO DEL REPORTE DE TRABAJO

ALMACEN DE RED DE FRIO DISTRITO DE SALUD III COMITÁN

DETALLE TECNICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DERIVADOS DEL CONTRATO OTRF-010-25

EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTRF-010-25, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL H. INSTITUTO DE SALUD Y MI REPRESENTADA, MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., DICHO INSTRUMENTO AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ANEXO 1.5 (REQUISICIÓN 17).

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ALMACEN DE RED DE FRIO DISTRITO DE SALUD III COMITÁN, SE ENCONTRÓ EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CAMARA FRIA MARCA BOHN, NÚMERO DE SERIE S/N, DE CAPACIDAD S/C, UBICADO EN LA ZONA DE CAMARA FRIA 01.

SE REALIZO UNA INSPECCION VISUAL DEL EQUIPO TIPO CAMARA FRIA, VERIFICANDO EL ESTADO GENERAL DE LA UNIDAD CONDENSADORA, EVAPORADORES, COMPRESORES, MOTORES, CONTROLES ELECTRICOS, TUBERIAS DE REFRIGERANTE, PRESOSTATOS, VALVULAS Y ACCESORIOS DEL SISTEMA.

POSTERIORMENTE, SE PROCEDIO A DESENERGIZAR EL EQUIPO PARA REALIZAR LA REVISION DE COMPONENTES ELECTRICOS Y MECANICOS, LIMPIEZA DE SERPENTINES, ASPAS, CHAROLAS DE CONDENSADOS Y AREAS DE PASO DE AIRE, RETIRANDO POLVO, RESIDUOS Y OBSTRUCCIONES QUE AFECTARAN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

SE VERIFICO LA OPERACION DE LOS VENTILADORES DEL EVAPORADOR Y CONDENSADOR, EL ESTADO DE LOS CONTACTORES, RELEVADORES TERMICOS, CAPACITORES, SENSORES DE TEMPERATURA, TERMOSTATOS Y SISTEMAS DE DESHIELO, REALIZANDO LAS CORRECCIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER CONDICIONES OPERATIVAS SEGURAS.

TAMBIEN SE REVISO LA LINEA DE REFRIGERANTE, FILTRO DESHIDRATADOR, MIRILLA, VALVULAS DE SERVICIO, VALVULA DE EXPANSION Y PRESOSTATOS DE ALTA Y BAJA PRESION, EFECTUANDO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACION DE PRESIONES Y REVISION DE POSIBLES FUGAS.

UNA VEZ CONCLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, REVISION Y SUSTITUCION DE PIEZAS DANADAS, SE PROCEDIO AL ARMADO DEL EQUIPO Y A LA PRUEBA DE ARRANQUE PARA COMPROBAR SU CORRECTA OPERACION.

PIEZAS SUSTITUIDAS Y CORRECCIONES REALIZADAS

CON BASE EN EL DIAGNOSTICO TECNICO Y LA INSPECCION REALIZADA, FUE NECESARIO EFECTUAR LAS SIGUIENTES ACCIONES CORRECTIVAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO:

- VALVULA DE EXPANSION TERMOSTATICA (VET): SUSTITUIDA DEBIDO AL DESGASTE INTERNO Y FALLA DEL ELEMENTO TERMOSTATICO.

- VALVULA DE EXPANSION TERMOSTATICA (VET): SUSTITUIDA DEBIDO AL BLOQUEO DE LA AGUJA INTERNA Y PERDIDA DE CARGA DEL BULBO TERMOSTATICO.

- FILTRO DESHIDRATADOR (FILTRO DE LINEA): SUSTITUIDO DEBIDO A LA SATURACION DE HUMEDAD E IMPUREZAS ACUMULADAS EN EL SISTEMA.

FINALMENTE, UNA VEZ INFORMADOS EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD MEDICA, SE REALIZO LA ENTREGA DEL EQUIPO EN CONDICIONES OPERATIVAS SATISFACTORIAS Y SEGURAS.

ATENTAMENTE

________________________________

C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.

ANEXO DEL REPORTE DE TRABAJO

ALMACEN DE RED DE FRIO DISTRITO DE SALUD III COMITÁN

DETALLE TECNICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DERIVADOS DEL CONTRATO OTRF-010-25

EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTRF-010-25, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL H. INSTITUTO DE SALUD Y MI REPRESENTADA, MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., DICHO INSTRUMENTO AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ANEXO 1.5 (REQUISICIÓN 17).

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ALMACEN DE RED DE FRIO DISTRITO DE SALUD III COMITÁN, SE ENCONTRÓ EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CAMARA FRIA MARCA BOHN, NÚMERO DE SERIE S/N, DE CAPACIDAD S/C, UBICADO EN LA ZONA DE CAMARA DE REFRIGERACION 02.

SE REALIZO UNA INSPECCION VISUAL DEL EQUIPO TIPO CAMARA FRIA, VERIFICANDO EL ESTADO GENERAL DE LA UNIDAD CONDENSADORA, EVAPORADORES, COMPRESORES, MOTORES, CONTROLES ELECTRICOS, TUBERIAS DE REFRIGERANTE, PRESOSTATOS, VALVULAS Y ACCESORIOS DEL SISTEMA.

POSTERIORMENTE, SE PROCEDIO A DESENERGIZAR EL EQUIPO PARA REALIZAR LA REVISION DE COMPONENTES ELECTRICOS Y MECANICOS, LIMPIEZA DE SERPENTINES, ASPAS, CHAROLAS DE CONDENSADOS Y AREAS DE PASO DE AIRE, RETIRANDO POLVO, RESIDUOS Y OBSTRUCCIONES QUE AFECTARAN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

SE VERIFICO LA OPERACION DE LOS VENTILADORES DEL EVAPORADOR Y CONDENSADOR, EL ESTADO DE LOS CONTACTORES, RELEVADORES TERMICOS, CAPACITORES, SENSORES DE TEMPERATURA, TERMOSTATOS Y SISTEMAS DE DESHIELO, REALIZANDO LAS CORRECCIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER CONDICIONES OPERATIVAS SEGURAS.

TAMBIEN SE REVISO LA LINEA DE REFRIGERANTE, FILTRO DESHIDRATADOR, MIRILLA, VALVULAS DE SERVICIO, VALVULA DE EXPANSION Y PRESOSTATOS DE ALTA Y BAJA PRESION, EFECTUANDO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACION DE PRESIONES Y REVISION DE POSIBLES FUGAS.

UNA VEZ CONCLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, REVISION Y SUSTITUCION DE PIEZAS DANADAS, SE PROCEDIO AL ARMADO DEL EQUIPO Y A LA PRUEBA DE ARRANQUE PARA COMPROBAR SU CORRECTA OPERACION.

PIEZAS SUSTITUIDAS Y CORRECCIONES REALIZADAS

CON BASE EN EL DIAGNOSTICO TECNICO Y LA INSPECCION REALIZADA, FUE NECESARIO EFECTUAR LAS SIGUIENTES ACCIONES CORRECTIVAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO:

- VALVULA SOLENOIDE: SUSTITUIDA DEBIDO AL BLOQUEO Y DESGASTE DEL EMBOLO INTERNO.

- FILTRO DESHIDRATADOR (FILTRO DE LINEA): SUSTITUIDO DEBIDO A LA SATURACION DE HUMEDAD E IMPUREZAS ACUMULADAS EN EL SISTEMA.

- VALVULA SOLENOIDE DE LA LINEA DE LIQUIDO: SUSTITUIDA DEBIDO QUE PRESENTABA OBSTRUCCIONES Y FALLAS DE APERTURA.

FINALMENTE, UNA VEZ INFORMADOS EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD MEDICA, SE REALIZO LA ENTREGA DEL EQUIPO EN CONDICIONES OPERATIVAS SATISFACTORIAS Y SEGURAS.

ATENTAMENTE

________________________________

C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.

ANEXO DEL REPORTE DE TRABAJO

ALMACEN DE RED DE FRIO DISTRITO DE SALUD III COMITÁN

DETALLE TECNICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DERIVADOS DEL CONTRATO OTRF-010-25

EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTRF-010-25, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL H. INSTITUTO DE SALUD Y MI REPRESENTADA, MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., DICHO INSTRUMENTO AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ANEXO 1.5 (REQUISICIÓN 17).

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ALMACEN DE RED DE FRIO DISTRITO DE SALUD III COMITÁN, SE ENCONTRÓ EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CAMARA FRIA MARCA BOHN, NÚMERO DE SERIE S/N, DE CAPACIDAD S/C, UBICADO EN LA ZONA DE CAMARA DE REFRIGERACION. 3.

SE REALIZO UNA INSPECCION VISUAL DEL EQUIPO TIPO CAMARA FRIA, VERIFICANDO EL ESTADO GENERAL DE LA UNIDAD CONDENSADORA, EVAPORADORES, COMPRESORES, MOTORES, CONTROLES ELECTRICOS, TUBERIAS DE REFRIGERANTE, PRESOSTATOS, VALVULAS Y ACCESORIOS DEL SISTEMA.

POSTERIORMENTE, SE PROCEDIO A DESENERGIZAR EL EQUIPO PARA REALIZAR LA REVISION DE COMPONENTES ELECTRICOS Y MECANICOS, LIMPIEZA DE SERPENTINES, ASPAS, CHAROLAS DE CONDENSADOS Y AREAS DE PASO DE AIRE, RETIRANDO POLVO, RESIDUOS Y OBSTRUCCIONES QUE AFECTARAN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

SE VERIFICO LA OPERACION DE LOS VENTILADORES DEL EVAPORADOR Y CONDENSADOR, EL ESTADO DE LOS CONTACTORES, RELEVADORES TERMICOS, CAPACITORES, SENSORES DE TEMPERATURA, TERMOSTATOS Y SISTEMAS DE DESHIELO, REALIZANDO LAS CORRECCIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER CONDICIONES OPERATIVAS SEGURAS.

TAMBIEN SE REVISO LA LINEA DE REFRIGERANTE, FILTRO DESHIDRATADOR, MIRILLA, VALVULAS DE SERVICIO, VALVULA DE EXPANSION Y PRESOSTATOS DE ALTA Y BAJA PRESION, EFECTUANDO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACION DE PRESIONES Y REVISION DE POSIBLES FUGAS.

UNA VEZ CONCLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, REVISION Y SUSTITUCION DE PIEZAS DANADAS, SE PROCEDIO AL ARMADO DEL EQUIPO Y A LA PRUEBA DE ARRANQUE PARA COMPROBAR SU CORRECTA OPERACION.

PIEZAS SUSTITUIDAS Y CORRECCIONES REALIZADAS

CON BASE EN EL DIAGNOSTICO TECNICO Y LA INSPECCION REALIZADA, FUE NECESARIO EFECTUAR LAS SIGUIENTES ACCIONES CORRECTIVAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO:

- MIRILLA DE LIQUIDO (VISOR DE LIQUIDO): SUSTITUIDA DEBIDO AL DETERIORO DEL CRISTAL DE INSPECCION, PERDIDA DE VISIBILIDAD Y FUGAS EN LOS SELLOS.

- MOTORES VENTILADORES (CONDENSADOR O EVAPORADOR): SUSTITUIDOS DEBIDO AL DESGASTE SEVERO DE RODAMIENTOS.

- SENSORES DE TEMPERATURA Y TERMOSTATOS DE FIN DE DESHIELO (BIMETAL, KLIXON O SONDA NTC): SUSTITUIDOS DEBIDO QUE PRESENTABA LECTURAS INCORRECTA Y DANO POR HUMEDAD.

FINALMENTE, UNA VEZ INFORMADOS EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD MEDICA, SE REALIZO LA ENTREGA DEL EQUIPO EN CONDICIONES OPERATIVAS SATISFACTORIAS Y SEGURAS.

ATENTAMENTE

________________________________

C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.

ANEXO DEL REPORTE DE TRABAJO

ALMACEN DE RED DE FRIO DISTRITO DE SALUD III COMITÁN

DETALLE TECNICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DERIVADOS DEL CONTRATO OTRF-010-25

EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTRF-010-25, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL H. INSTITUTO DE SALUD Y MI REPRESENTADA, MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., DICHO INSTRUMENTO AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ANEXO 1.5 (REQUISICIÓN 17).

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ALMACEN DE RED DE FRIO DISTRITO DE SALUD III COMITÁN, SE ENCONTRÓ EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CAMARA FRIA MARCA BOHN, NÚMERO DE SERIE S/N, DE CAPACIDAD S/C, UBICADO EN LA ZONA DE CAMARA DE REFRIGERACION. 4.

SE REALIZO UNA INSPECCION VISUAL DEL EQUIPO TIPO CAMARA FRIA, VERIFICANDO EL ESTADO GENERAL DE LA UNIDAD CONDENSADORA, EVAPORADORES, COMPRESORES, MOTORES, CONTROLES ELECTRICOS, TUBERIAS DE REFRIGERANTE, PRESOSTATOS, VALVULAS Y ACCESORIOS DEL SISTEMA.

POSTERIORMENTE, SE PROCEDIO A DESENERGIZAR EL EQUIPO PARA REALIZAR LA REVISION DE COMPONENTES ELECTRICOS Y MECANICOS, LIMPIEZA DE SERPENTINES, ASPAS, CHAROLAS DE CONDENSADOS Y AREAS DE PASO DE AIRE, RETIRANDO POLVO, RESIDUOS Y OBSTRUCCIONES QUE AFECTARAN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

SE VERIFICO LA OPERACION DE LOS VENTILADORES DEL EVAPORADOR Y CONDENSADOR, EL ESTADO DE LOS CONTACTORES, RELEVADORES TERMICOS, CAPACITORES, SENSORES DE TEMPERATURA, TERMOSTATOS Y SISTEMAS DE DESHIELO, REALIZANDO LAS CORRECCIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER CONDICIONES OPERATIVAS SEGURAS.

TAMBIEN SE REVISO LA LINEA DE REFRIGERANTE, FILTRO DESHIDRATADOR, MIRILLA, VALVULAS DE SERVICIO, VALVULA DE EXPANSION Y PRESOSTATOS DE ALTA Y BAJA PRESION, EFECTUANDO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACION DE PRESIONES Y REVISION DE POSIBLES FUGAS.

UNA VEZ CONCLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, REVISION Y SUSTITUCION DE PIEZAS DANADAS, SE PROCEDIO AL ARMADO DEL EQUIPO Y A LA PRUEBA DE ARRANQUE PARA COMPROBAR SU CORRECTA OPERACION.

PIEZAS SUSTITUIDAS Y CORRECCIONES REALIZADAS

CON BASE EN EL DIAGNOSTICO TECNICO Y LA INSPECCION REALIZADA, FUE NECESARIO EFECTUAR LAS SIGUIENTES ACCIONES CORRECTIVAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO:

- CONTROLADOR DIGITAL / TERMOSTATO: SUSTITUIDO DEBIDO A DANOS EN LA TARJETA ELECTRONICA.

- BURLETES / EMPAQUES MAGNETICOS DE LA PUERTA: SUSTITUIDOS DEBIDO QUE PRESENTABA DESGASTE, ROTURAS, DEFORMACIONES DE CAPACIDAD DE SELLADO.

- MIRILLA DE LIQUIDO (VISOR DE LIQUIDO): SUSTITUIDA DEBIDO AL DETERIORO DEL CRISTAL DE INSPECCION, PERDIDA DE VISIBILIDAD Y FUGAS EN LOS SELLOS.

FINALMENTE, UNA VEZ INFORMADOS EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD MEDICA, SE REALIZO LA ENTREGA DEL EQUIPO EN CONDICIONES OPERATIVAS SATISFACTORIAS Y SEGURAS.

ATENTAMENTE

________________________________

C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.