ANEXO DEL REPORTE DE TRABAJO

CENTRO DE SALUD JUÁREZ

DETALLE TECNICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DERIVADOS DEL CONTRATO OTRF-010-25

EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTRF-010-25, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL H. INSTITUTO DE SALUD Y MI REPRESENTADA, MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., DICHO INSTRUMENTO AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ANEXO 1.5 (REQUISICIÓN 17).

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD JUÁREZ, SE ENCONTRÓ EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MABE, NÚMERO DE SERIE S/N, DE CAPACIDAD 1 TON, UBICADO EN LA ZONA DE CONSULTORIO 1.

AL PRINCIPIO SE REALIZÓ UNA INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO TIPO MINISPLIT TANTO DE LA EVAPORADORA COMO DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE REALIZA TOMA DE TEMPERATURA DE SALIDA DEL AIRE, SE PROCEDE A REVISAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y SE REALIZA TOMA DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA UNIDAD, SE REVISA TUBERÍA DE GAS, MANGUERA DE DRENAJE Y FORRO DE TUBERÍAS.

UNA VEZ REALIZADO LA INSPECCIÓN SE PRECEDE A APAGAR LA UNIDAD Y DESARMAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD Y DESMONTAR LAS PIEZAS QUE SE ENCONTRARON EN MAL ESTADO, POSTERIORMENTE SE PROCEDE A REALIZAR LA LIMPIEZA PROFUNDA DE LA

UNIDAD EVAPORADORA UTILIZANDO SU RESPECTIVO DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN PARA LO CUAL PROCEDEMOS A RETIRAR LOS FILTROS DE PLÁSTICO PARA LAVAR EL POLVO Y LOS RESIDUOS ACUMULADOS, LUEGO PROCEDEMOS A DESMONTAR LA TURBINA DEL EVAPORADOR PARA POSTERIORMENTE LAVARLA A FONDO CON SU DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN, POSTERIORMENTE SE PRECEDE A LAVAR EL SERPENTÍN DEL EVAPORADOR APLICANDO DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN LAS PALETAS DE ALUMINIO DEL SERPENTÍN Y ENJUAGANDO CON AGUA A PRESIÓN, LUEGO SE

LIMPIA LA CHAROLA QUE CAPTA EL AGUA DE CONDENSACIÓN Y SE PURGA LA MANGUERA DE DESAGÜE CON AGUA A PRESIÓN, UNA VEZ LIMPIAS TODAS Y CADA UNA DE LAS PIEZAS DEL EVAPORADOR SE PROCEDE A ARMAR LA UNIDAD, SUSTITUYENDO LAS PIEZAS DAÑADAS.

ENSEGUIDA SE PROCEDE A DESMONTAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE APLICA DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN EL SERPENTÍN DEL CONDENSADOR Y ASPAS DEL VENTILADOR Y SE PROCEDE A ENJUAGAR CON AGUA A PRESIÓN Y CUIDANDO DE QUITAR BIEN TODA LA SUCIEDAD ATRAPADA ENTRE LAS REJILLAS DEL SERPENTÍN ASÍ COMO LA SUCIEDAD ACUMULADA EN EL VENTILADOR, POSTERIORMENTE SE REALIZA AJUSTE DE LA TORNILLERÍA DEL CHASIS PARA EVITAR VIBRACIONES EN LA UNIDAD CONDENSADORA POR ÚLTIMO SE REALIZA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON APOYO DE MANÓMETROS DE PRESIÓN Y ASÍ DETERMINAR EL NIVEL DE GAS DE LA UNIDAD UNA VEZ REVISADO QUE TODO ESTÉ EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE PRECEDE A ARMAR LA UNIDAD CONDENSADORA.

EN LA INSPECCIÓN VISUAL - TÉCNICA SE ENCONTRARON PIEZAS DAÑADAS LAS CUALES SE SUSTITUYERON POR PIEZAS NUEVAS LAS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

SE REALIZO CAMBIO DE FUSIBLE TÉRMICO DEL MOTOR VENTILADOR.

ATENTAMENTE

________________________________

C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.

ANEXO DEL REPORTE DE TRABAJO

CENTRO DE SALUD JUÁREZ

DETALLE TECNICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DERIVADOS DEL CONTRATO OTRF-010-25

EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTRF-010-25, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL H. INSTITUTO DE SALUD Y MI REPRESENTADA, MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., DICHO INSTRUMENTO AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ANEXO 1.5 (REQUISICIÓN 17).

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD JUÁREZ, SE ENCONTRÓ EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MABE, NÚMERO DE SERIE 2640520104150, DE CAPACIDAD 1 TON, UBICADO EN LA ZONA DE CONSULTORIO 2.

AL PRINCIPIO SE REALIZÓ UNA INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO TIPO MINISPLIT TANTO DE LA EVAPORADORA COMO DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE REALIZA TOMA DE TEMPERATURA DE SALIDA DEL AIRE, SE PROCEDE A REVISAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y SE REALIZA TOMA DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA UNIDAD, SE REVISA TUBERÍA DE GAS, MANGUERA DE DRENAJE Y FORRO DE TUBERÍAS.

UNA VEZ REALIZADO LA INSPECCIÓN SE PRECEDE A APAGAR LA UNIDAD Y DESARMAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD Y DESMONTAR LAS PIEZAS QUE SE ENCONTRARON EN MAL ESTADO, POSTERIORMENTE SE PROCEDE A REALIZAR LA LIMPIEZA PROFUNDA DE LA

UNIDAD EVAPORADORA UTILIZANDO SU RESPECTIVO DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN PARA LO CUAL PROCEDEMOS A RETIRAR LOS FILTROS DE PLÁSTICO PARA LAVAR EL POLVO Y LOS RESIDUOS ACUMULADOS, LUEGO PROCEDEMOS A DESMONTAR LA TURBINA DEL EVAPORADOR PARA POSTERIORMENTE LAVARLA A FONDO CON SU DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN, POSTERIORMENTE SE PRECEDE A LAVAR EL SERPENTÍN DEL EVAPORADOR APLICANDO DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN LAS PALETAS DE ALUMINIO DEL SERPENTÍN Y ENJUAGANDO CON AGUA A PRESIÓN, LUEGO SE

LIMPIA LA CHAROLA QUE CAPTA EL AGUA DE CONDENSACIÓN Y SE PURGA LA MANGUERA DE DESAGÜE CON AGUA A PRESIÓN, UNA VEZ LIMPIAS TODAS Y CADA UNA DE LAS PIEZAS DEL EVAPORADOR SE PROCEDE A ARMAR LA UNIDAD, SUSTITUYENDO LAS PIEZAS DAÑADAS.

ENSEGUIDA SE PROCEDE A DESMONTAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE APLICA DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN EL SERPENTÍN DEL CONDENSADOR Y ASPAS DEL VENTILADOR Y SE PROCEDE A ENJUAGAR CON AGUA A PRESIÓN Y CUIDANDO DE QUITAR BIEN TODA LA SUCIEDAD ATRAPADA ENTRE LAS REJILLAS DEL SERPENTÍN ASÍ COMO LA SUCIEDAD ACUMULADA EN EL VENTILADOR, POSTERIORMENTE SE REALIZA AJUSTE DE LA TORNILLERÍA DEL CHASIS PARA EVITAR VIBRACIONES EN LA UNIDAD CONDENSADORA POR ÚLTIMO SE REALIZA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON APOYO DE MANÓMETROS DE PRESIÓN Y ASÍ DETERMINAR EL NIVEL DE GAS DE LA UNIDAD UNA VEZ REVISADO QUE TODO ESTÉ EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE PRECEDE A ARMAR LA UNIDAD CONDENSADORA.

EN LA INSPECCIÓN VISUAL - TÉCNICA SE ENCONTRARON PIEZAS DAÑADAS LAS CUALES SE SUSTITUYERON POR PIEZAS NUEVAS LAS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

SE REALIZO CAMBIO DE FUSIBLE DE LA UNIDAD EXTERIOR.

ATENTAMENTE

________________________________

C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.

ANEXO DEL REPORTE DE TRABAJO

CENTRO DE SALUD JUÁREZ

DETALLE TECNICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DERIVADOS DEL CONTRATO OTRF-010-25

EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTRF-010-25, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL H. INSTITUTO DE SALUD Y MI REPRESENTADA, MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., DICHO INSTRUMENTO AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ANEXO 1.5 (REQUISICIÓN 17).

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD JUÁREZ, SE ENCONTRÓ EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MABE, NÚMERO DE SERIE 2640520104150, DE CAPACIDAD 1 TON, UBICADO EN LA ZONA DE NUTRICION.

AL PRINCIPIO SE REALIZÓ UNA INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO TIPO MINISPLIT TANTO DE LA EVAPORADORA COMO DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE REALIZA TOMA DE TEMPERATURA DE SALIDA DEL AIRE, SE PROCEDE A REVISAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y SE REALIZA TOMA DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA UNIDAD, SE REVISA TUBERÍA DE GAS, MANGUERA DE DRENAJE Y FORRO DE TUBERÍAS.

UNA VEZ REALIZADO LA INSPECCIÓN SE PRECEDE A APAGAR LA UNIDAD Y DESARMAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD Y DESMONTAR LAS PIEZAS QUE SE ENCONTRARON EN MAL ESTADO, POSTERIORMENTE SE PROCEDE A REALIZAR LA LIMPIEZA PROFUNDA DE LA

UNIDAD EVAPORADORA UTILIZANDO SU RESPECTIVO DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN PARA LO CUAL PROCEDEMOS A RETIRAR LOS FILTROS DE PLÁSTICO PARA LAVAR EL POLVO Y LOS RESIDUOS ACUMULADOS, LUEGO PROCEDEMOS A DESMONTAR LA TURBINA DEL EVAPORADOR PARA POSTERIORMENTE LAVARLA A FONDO CON SU DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN, POSTERIORMENTE SE PRECEDE A LAVAR EL SERPENTÍN DEL EVAPORADOR APLICANDO DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN LAS PALETAS DE ALUMINIO DEL SERPENTÍN Y ENJUAGANDO CON AGUA A PRESIÓN, LUEGO SE

LIMPIA LA CHAROLA QUE CAPTA EL AGUA DE CONDENSACIÓN Y SE PURGA LA MANGUERA DE DESAGÜE CON AGUA A PRESIÓN, UNA VEZ LIMPIAS TODAS Y CADA UNA DE LAS PIEZAS DEL EVAPORADOR SE PROCEDE A ARMAR LA UNIDAD, SUSTITUYENDO LAS PIEZAS DAÑADAS.

ENSEGUIDA SE PROCEDE A DESMONTAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE APLICA DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN EL SERPENTÍN DEL CONDENSADOR Y ASPAS DEL VENTILADOR Y SE PROCEDE A ENJUAGAR CON AGUA A PRESIÓN Y CUIDANDO DE QUITAR BIEN TODA LA SUCIEDAD ATRAPADA ENTRE LAS REJILLAS DEL SERPENTÍN ASÍ COMO LA SUCIEDAD ACUMULADA EN EL VENTILADOR, POSTERIORMENTE SE REALIZA AJUSTE DE LA TORNILLERÍA DEL CHASIS PARA EVITAR VIBRACIONES EN LA UNIDAD CONDENSADORA POR ÚLTIMO SE REALIZA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON APOYO DE MANÓMETROS DE PRESIÓN Y ASÍ DETERMINAR EL NIVEL DE GAS DE LA UNIDAD UNA VEZ REVISADO QUE TODO ESTÉ EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE PRECEDE A ARMAR LA UNIDAD CONDENSADORA.

EN LA INSPECCIÓN VISUAL - TÉCNICA SE ENCONTRARON PIEZAS DAÑADAS LAS CUALES SE SUSTITUYERON POR PIEZAS NUEVAS LAS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

SE REALIZÓ CAMBIO DE CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE/MARCHA, CAMBIO DE TARJETA DE CONTROL Y CAMBIO DE CONTACTOR MAGNÉTICO.

ATENTAMENTE

________________________________

C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.

ANEXO DEL REPORTE DE TRABAJO

CENTRO DE SALUD JUÁREZ

DETALLE TECNICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DERIVADOS DEL CONTRATO OTRF-010-25

EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTRF-010-25, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL H. INSTITUTO DE SALUD Y MI REPRESENTADA, MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., DICHO INSTRUMENTO AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ANEXO 1.5 (REQUISICIÓN 17).

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD JUÁREZ, SE ENCONTRÓ EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MABE, NÚMERO DE SERIE ST22060721FMA0537, DE CAPACIDAD 1 TON, UBICADO EN LA ZONA DE ARCHIVO.

AL PRINCIPIO SE REALIZÓ UNA INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO TIPO MINISPLIT TANTO DE LA EVAPORADORA COMO DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE REALIZA TOMA DE TEMPERATURA DE SALIDA DEL AIRE, SE PROCEDE A REVISAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y SE REALIZA TOMA DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA UNIDAD, SE REVISA TUBERÍA DE GAS, MANGUERA DE DRENAJE Y FORRO DE TUBERÍAS.

UNA VEZ REALIZADO LA INSPECCIÓN SE PRECEDE A APAGAR LA UNIDAD Y DESARMAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD Y DESMONTAR LAS PIEZAS QUE SE ENCONTRARON EN MAL ESTADO, POSTERIORMENTE SE PROCEDE A REALIZAR LA LIMPIEZA PROFUNDA DE LA

UNIDAD EVAPORADORA UTILIZANDO SU RESPECTIVO DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN PARA LO CUAL PROCEDEMOS A RETIRAR LOS FILTROS DE PLÁSTICO PARA LAVAR EL POLVO Y LOS RESIDUOS ACUMULADOS, LUEGO PROCEDEMOS A DESMONTAR LA TURBINA DEL EVAPORADOR PARA POSTERIORMENTE LAVARLA A FONDO CON SU DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN, POSTERIORMENTE SE PRECEDE A LAVAR EL SERPENTÍN DEL EVAPORADOR APLICANDO DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN LAS PALETAS DE ALUMINIO DEL SERPENTÍN Y ENJUAGANDO CON AGUA A PRESIÓN, LUEGO SE

LIMPIA LA CHAROLA QUE CAPTA EL AGUA DE CONDENSACIÓN Y SE PURGA LA MANGUERA DE DESAGÜE CON AGUA A PRESIÓN, UNA VEZ LIMPIAS TODAS Y CADA UNA DE LAS PIEZAS DEL EVAPORADOR SE PROCEDE A ARMAR LA UNIDAD, SUSTITUYENDO LAS PIEZAS DAÑADAS.

ENSEGUIDA SE PROCEDE A DESMONTAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE APLICA DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN EL SERPENTÍN DEL CONDENSADOR Y ASPAS DEL VENTILADOR Y SE PROCEDE A ENJUAGAR CON AGUA A PRESIÓN Y CUIDANDO DE QUITAR BIEN TODA LA SUCIEDAD ATRAPADA ENTRE LAS REJILLAS DEL SERPENTÍN ASÍ COMO LA SUCIEDAD ACUMULADA EN EL VENTILADOR, POSTERIORMENTE SE REALIZA AJUSTE DE LA TORNILLERÍA DEL CHASIS PARA EVITAR VIBRACIONES EN LA UNIDAD CONDENSADORA POR ÚLTIMO SE REALIZA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON APOYO DE MANÓMETROS DE PRESIÓN Y ASÍ DETERMINAR EL NIVEL DE GAS DE LA UNIDAD UNA VEZ REVISADO QUE TODO ESTÉ EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE PRECEDE A ARMAR LA UNIDAD CONDENSADORA.

EN LA INSPECCIÓN VISUAL - TÉCNICA SE ENCONTRARON PIEZAS DAÑADAS LAS CUALES SE SUSTITUYERON POR PIEZAS NUEVAS LAS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

SE REALIZÓ CAMBIO DE TARJETA ELECTRÓNICA PRINCIPAL EN EL EVAPORADOR, CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE DAÑADA Y CAMBIO DE AISLAMIENTO TÉRMICO EN EL CONDESADOR.

ATENTAMENTE

________________________________

C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.

ANEXO DEL REPORTE DE TRABAJO

CENTRO DE SALUD JUÁREZ

DETALLE TECNICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DERIVADOS DEL CONTRATO OTRF-010-25

EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTRF-010-25, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL H. INSTITUTO DE SALUD Y MI REPRESENTADA, MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., DICHO INSTRUMENTO AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ANEXO 1.5 (REQUISICIÓN 17).

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD JUÁREZ, SE ENCONTRÓ EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MABE, NÚMERO DE SERIE 2640520104166, DE CAPACIDAD 1 TON, UBICADO EN LA ZONA DE ALMACEN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.

AL PRINCIPIO SE REALIZÓ UNA INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO TIPO MINISPLIT TANTO DE LA EVAPORADORA COMO DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE REALIZA TOMA DE TEMPERATURA DE SALIDA DEL AIRE, SE PROCEDE A REVISAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y SE REALIZA TOMA DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA UNIDAD, SE REVISA TUBERÍA DE GAS, MANGUERA DE DRENAJE Y FORRO DE TUBERÍAS.

UNA VEZ REALIZADO LA INSPECCIÓN SE PRECEDE A APAGAR LA UNIDAD Y DESARMAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD Y DESMONTAR LAS PIEZAS QUE SE ENCONTRARON EN MAL ESTADO, POSTERIORMENTE SE PROCEDE A REALIZAR LA LIMPIEZA PROFUNDA DE LA

UNIDAD EVAPORADORA UTILIZANDO SU RESPECTIVO DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN PARA LO CUAL PROCEDEMOS A RETIRAR LOS FILTROS DE PLÁSTICO PARA LAVAR EL POLVO Y LOS RESIDUOS ACUMULADOS, LUEGO PROCEDEMOS A DESMONTAR LA TURBINA DEL EVAPORADOR PARA POSTERIORMENTE LAVARLA A FONDO CON SU DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN, POSTERIORMENTE SE PRECEDE A LAVAR EL SERPENTÍN DEL EVAPORADOR APLICANDO DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN LAS PALETAS DE ALUMINIO DEL SERPENTÍN Y ENJUAGANDO CON AGUA A PRESIÓN, LUEGO SE

LIMPIA LA CHAROLA QUE CAPTA EL AGUA DE CONDENSACIÓN Y SE PURGA LA MANGUERA DE DESAGÜE CON AGUA A PRESIÓN, UNA VEZ LIMPIAS TODAS Y CADA UNA DE LAS PIEZAS DEL EVAPORADOR SE PROCEDE A ARMAR LA UNIDAD, SUSTITUYENDO LAS PIEZAS DAÑADAS.

ENSEGUIDA SE PROCEDE A DESMONTAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE APLICA DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN EL SERPENTÍN DEL CONDENSADOR Y ASPAS DEL VENTILADOR Y SE PROCEDE A ENJUAGAR CON AGUA A PRESIÓN Y CUIDANDO DE QUITAR BIEN TODA LA SUCIEDAD ATRAPADA ENTRE LAS REJILLAS DEL SERPENTÍN ASÍ COMO LA SUCIEDAD ACUMULADA EN EL VENTILADOR, POSTERIORMENTE SE REALIZA AJUSTE DE LA TORNILLERÍA DEL CHASIS PARA EVITAR VIBRACIONES EN LA UNIDAD CONDENSADORA POR ÚLTIMO SE REALIZA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON APOYO DE MANÓMETROS DE PRESIÓN Y ASÍ DETERMINAR EL NIVEL DE GAS DE LA UNIDAD UNA VEZ REVISADO QUE TODO ESTÉ EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE PRECEDE A ARMAR LA UNIDAD CONDENSADORA.

EN LA INSPECCIÓN VISUAL - TÉCNICA SE ENCONTRARON PIEZAS DAÑADAS LAS CUALES SE SUSTITUYERON POR PIEZAS NUEVAS LAS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

SE REALIZO CAMBIO DE FUSIBLE TÉRMICO DEL MOTOR VENTILADOR Y SE CAMBIO VÁLVULA DE INVERSORA.

ATENTAMENTE

________________________________

C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.

ANEXO DEL REPORTE DE TRABAJO

CENTRO DE SALUD JUÁREZ

DETALLE TECNICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DERIVADOS DEL CONTRATO OTRF-010-25

EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTRF-010-25, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL H. INSTITUTO DE SALUD Y MI REPRESENTADA, MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., DICHO INSTRUMENTO AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ANEXO 1.5 (REQUISICIÓN 17).

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD JUÁREZ, SE ENCONTRÓ EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MABE, NÚMERO DE SERIE 2640520104144, DE CAPACIDAD 1 TON, UBICADO EN LA ZONA DE PSICOLOGIA.

AL PRINCIPIO SE REALIZÓ UNA INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO TIPO MINISPLIT TANTO DE LA EVAPORADORA COMO DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE REALIZA TOMA DE TEMPERATURA DE SALIDA DEL AIRE, SE PROCEDE A REVISAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y SE REALIZA TOMA DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA UNIDAD, SE REVISA TUBERÍA DE GAS, MANGUERA DE DRENAJE Y FORRO DE TUBERÍAS.

UNA VEZ REALIZADO LA INSPECCIÓN SE PRECEDE A APAGAR LA UNIDAD Y DESARMAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD Y DESMONTAR LAS PIEZAS QUE SE ENCONTRARON EN MAL ESTADO, POSTERIORMENTE SE PROCEDE A REALIZAR LA LIMPIEZA PROFUNDA DE LA

UNIDAD EVAPORADORA UTILIZANDO SU RESPECTIVO DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN PARA LO CUAL PROCEDEMOS A RETIRAR LOS FILTROS DE PLÁSTICO PARA LAVAR EL POLVO Y LOS RESIDUOS ACUMULADOS, LUEGO PROCEDEMOS A DESMONTAR LA TURBINA DEL EVAPORADOR PARA POSTERIORMENTE LAVARLA A FONDO CON SU DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN, POSTERIORMENTE SE PRECEDE A LAVAR EL SERPENTÍN DEL EVAPORADOR APLICANDO DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN LAS PALETAS DE ALUMINIO DEL SERPENTÍN Y ENJUAGANDO CON AGUA A PRESIÓN, LUEGO SE

LIMPIA LA CHAROLA QUE CAPTA EL AGUA DE CONDENSACIÓN Y SE PURGA LA MANGUERA DE DESAGÜE CON AGUA A PRESIÓN, UNA VEZ LIMPIAS TODAS Y CADA UNA DE LAS PIEZAS DEL EVAPORADOR SE PROCEDE A ARMAR LA UNIDAD, SUSTITUYENDO LAS PIEZAS DAÑADAS.

ENSEGUIDA SE PROCEDE A DESMONTAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE APLICA DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN EL SERPENTÍN DEL CONDENSADOR Y ASPAS DEL VENTILADOR Y SE PROCEDE A ENJUAGAR CON AGUA A PRESIÓN Y CUIDANDO DE QUITAR BIEN TODA LA SUCIEDAD ATRAPADA ENTRE LAS REJILLAS DEL SERPENTÍN ASÍ COMO LA SUCIEDAD ACUMULADA EN EL VENTILADOR, POSTERIORMENTE SE REALIZA AJUSTE DE LA TORNILLERÍA DEL CHASIS PARA EVITAR VIBRACIONES EN LA UNIDAD CONDENSADORA POR ÚLTIMO SE REALIZA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON APOYO DE MANÓMETROS DE PRESIÓN Y ASÍ DETERMINAR EL NIVEL DE GAS DE LA UNIDAD UNA VEZ REVISADO QUE TODO ESTÉ EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE PRECEDE A ARMAR LA UNIDAD CONDENSADORA.

EN LA INSPECCIÓN VISUAL - TÉCNICA SE ENCONTRARON PIEZAS DAÑADAS LAS CUALES SE SUSTITUYERON POR PIEZAS NUEVAS LAS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

SE REALIZO CAMBIO DE MOTOR A PASOS, CAMBIO DE VÁLVULA DE SERVICIO Y CAMBIO DE TUBERIA DE CONDENSADOR.

ATENTAMENTE

________________________________

C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.