ANEXO DEL REPORTE DE TRABAJO

CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS OCOTEPEC “DR MANUEL VELASCO SUAREZ”

DETALLE TECNICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DERIVADOS DEL CONTRATO OTRF-010-25

EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTRF-010-25, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL H. INSTITUTO DE SALUD Y MI REPRESENTADA, MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., DICHO INSTRUMENTO AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ANEXO 1.5 (REQUISICIÓN 17).

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS OCOTEPEC “DR MANUEL VELASCO SUAREZ”, SE ENCONTRÓ EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA CARRIER, NÚMERO DE SERIE D209048200114217170473, DE CAPACIDAD 2 TON, UBICADO EN LA ZONA DE AREA DE CENTRAL DE ENFERMERAS.

AL PRINCIPIO SE REALIZÓ UNA INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO TIPO MINISPLIT TANTO DE LA EVAPORADORA COMO DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE REALIZA TOMA DE TEMPERATURA DE SALIDA DEL AIRE, SE PROCEDE A REVISAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y SE REALIZA TOMA DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA UNIDAD, SE REVISA TUBERÍA DE GAS, MANGUERA DE DRENAJE Y FORRO DE TUBERÍAS.

UNA VEZ REALIZADO LA INSPECCIÓN SE PRECEDE A APAGAR LA UNIDAD Y DESARMAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD Y DESMONTAR LAS PIEZAS QUE SE ENCONTRARON EN MAL ESTADO, POSTERIORMENTE SE PROCEDE A REALIZAR LA LIMPIEZA PROFUNDA DE LA

UNIDAD EVAPORADORA UTILIZANDO SU RESPECTIVO DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN PARA LO CUAL PROCEDEMOS A RETIRAR LOS FILTROS DE PLÁSTICO PARA LAVAR EL POLVO Y LOS RESIDUOS ACUMULADOS, LUEGO PROCEDEMOS A DESMONTAR LA TURBINA DEL EVAPORADOR PARA POSTERIORMENTE LAVARLA A FONDO CON SU DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN, POSTERIORMENTE SE PRECEDE A LAVAR EL SERPENTÍN DEL EVAPORADOR APLICANDO DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN LAS PALETAS DE ALUMINIO DEL SERPENTÍN Y ENJUAGANDO CON AGUA A PRESIÓN, LUEGO SE

LIMPIA LA CHAROLA QUE CAPTA EL AGUA DE CONDENSACIÓN Y SE PURGA LA MANGUERA DE DESAGÜE CON AGUA A PRESIÓN, UNA VEZ LIMPIAS TODAS Y CADA UNA DE LAS PIEZAS DEL EVAPORADOR SE PROCEDE A ARMAR LA UNIDAD, SUSTITUYENDO LAS PIEZAS DAÑADAS.

ENSEGUIDA SE PROCEDE A DESMONTAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE APLICA DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN EL SERPENTÍN DEL CONDENSADOR Y ASPAS DEL VENTILADOR Y SE PROCEDE A ENJUAGAR CON AGUA A PRESIÓN Y CUIDANDO DE QUITAR BIEN TODA LA SUCIEDAD ATRAPADA ENTRE LAS REJILLAS DEL SERPENTÍN ASÍ COMO LA SUCIEDAD ACUMULADA EN EL VENTILADOR, POSTERIORMENTE SE REALIZA AJUSTE DE LA TORNILLERÍA DEL CHASIS PARA EVITAR VIBRACIONES EN LA UNIDAD CONDENSADORA POR ÚLTIMO SE REALIZA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON APOYO DE MANÓMETROS DE PRESIÓN Y ASÍ DETERMINAR EL NIVEL DE GAS DE LA UNIDAD UNA VEZ REVISADO QUE TODO ESTÉ EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE PRECEDE A ARMAR LA UNIDAD CONDENSADORA.

EN LA INSPECCIÓN VISUAL - TÉCNICA SE ENCONTRARON PIEZAS DAÑADAS LAS CUALES SE SUSTITUYERON POR PIEZAS NUEVAS LAS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

SE REALIZO CAMBIO DE MOTO-VENTILADOR EXTERIOR, SE CAMBIO TARJETA ELECTRÓNICA PRINCIPAL.

ATENTAMENTE

________________________________

C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.

ANEXO DEL REPORTE DE TRABAJO

CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS OCOTEPEC “DR MANUEL VELASCO SUAREZ”

DETALLE TECNICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DERIVADOS DEL CONTRATO OTRF-010-25

EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTRF-010-25, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL H. INSTITUTO DE SALUD Y MI REPRESENTADA, MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., DICHO INSTRUMENTO AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ANEXO 1.5 (REQUISICIÓN 17).

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS OCOTEPEC “DR MANUEL VELASCO SUAREZ”, SE ENCONTRÓ EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE, NÚMERO DE SERIE EWF120E44082358311, DE CAPACIDAD 1 TON, UBICADO EN LA ZONA DE AREA DE CONSULTORIO 01.

AL PRINCIPIO SE REALIZÓ UNA INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO TIPO MINISPLIT TANTO DE LA EVAPORADORA COMO DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE REALIZA TOMA DE TEMPERATURA DE SALIDA DEL AIRE, SE PROCEDE A REVISAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y SE REALIZA TOMA DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA UNIDAD, SE REVISA TUBERÍA DE GAS, MANGUERA DE DRENAJE Y FORRO DE TUBERÍAS.

UNA VEZ REALIZADO LA INSPECCIÓN SE PRECEDE A APAGAR LA UNIDAD Y DESARMAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD Y DESMONTAR LAS PIEZAS QUE SE ENCONTRARON EN MAL ESTADO, POSTERIORMENTE SE PROCEDE A REALIZAR LA LIMPIEZA PROFUNDA DE LA

UNIDAD EVAPORADORA UTILIZANDO SU RESPECTIVO DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN PARA LO CUAL PROCEDEMOS A RETIRAR LOS FILTROS DE PLÁSTICO PARA LAVAR EL POLVO Y LOS RESIDUOS ACUMULADOS, LUEGO PROCEDEMOS A DESMONTAR LA TURBINA DEL EVAPORADOR PARA POSTERIORMENTE LAVARLA A FONDO CON SU DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN, POSTERIORMENTE SE PRECEDE A LAVAR EL SERPENTÍN DEL EVAPORADOR APLICANDO DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN LAS PALETAS DE ALUMINIO DEL SERPENTÍN Y ENJUAGANDO CON AGUA A PRESIÓN, LUEGO SE

LIMPIA LA CHAROLA QUE CAPTA EL AGUA DE CONDENSACIÓN Y SE PURGA LA MANGUERA DE DESAGÜE CON AGUA A PRESIÓN, UNA VEZ LIMPIAS TODAS Y CADA UNA DE LAS PIEZAS DEL EVAPORADOR SE PROCEDE A ARMAR LA UNIDAD, SUSTITUYENDO LAS PIEZAS DAÑADAS.

ENSEGUIDA SE PROCEDE A DESMONTAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE APLICA DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN EL SERPENTÍN DEL CONDENSADOR Y ASPAS DEL VENTILADOR Y SE PROCEDE A ENJUAGAR CON AGUA A PRESIÓN Y CUIDANDO DE QUITAR BIEN TODA LA SUCIEDAD ATRAPADA ENTRE LAS REJILLAS DEL SERPENTÍN ASÍ COMO LA SUCIEDAD ACUMULADA EN EL VENTILADOR, POSTERIORMENTE SE REALIZA AJUSTE DE LA TORNILLERÍA DEL CHASIS PARA EVITAR VIBRACIONES EN LA UNIDAD CONDENSADORA POR ÚLTIMO SE REALIZA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON APOYO DE MANÓMETROS DE PRESIÓN Y ASÍ DETERMINAR EL NIVEL DE GAS DE LA UNIDAD UNA VEZ REVISADO QUE TODO ESTÉ EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE PRECEDE A ARMAR LA UNIDAD CONDENSADORA.

EN LA INSPECCIÓN VISUAL - TÉCNICA SE ENCONTRARON PIEZAS DAÑADAS LAS CUALES SE SUSTITUYERON POR PIEZAS NUEVAS LAS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

SE REALIZO CAMBIO DE MOTO-VENTILADOR EXTERIOR, SE CAMBIO TARJETA ELECTRÓNICA PRINCIPAL.

ATENTAMENTE

________________________________

C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.

ANEXO DEL REPORTE DE TRABAJO

CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS OCOTEPEC “DR MANUEL VELASCO SUAREZ”

DETALLE TECNICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DERIVADOS DEL CONTRATO OTRF-010-25

EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTRF-010-25, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL H. INSTITUTO DE SALUD Y MI REPRESENTADA, MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., DICHO INSTRUMENTO AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ANEXO 1.5 (REQUISICIÓN 17).

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS OCOTEPEC “DR MANUEL VELASCO SUAREZ”, SE ENCONTRÓ EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE, NÚMERO DE SERIE EWF120E44082357855, DE CAPACIDAD 1 TON, UBICADO EN LA ZONA DE AREA DE CONSULTORIO 02.

AL PRINCIPIO SE REALIZÓ UNA INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO TIPO MINISPLIT TANTO DE LA EVAPORADORA COMO DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE REALIZA TOMA DE TEMPERATURA DE SALIDA DEL AIRE, SE PROCEDE A REVISAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y SE REALIZA TOMA DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA UNIDAD, SE REVISA TUBERÍA DE GAS, MANGUERA DE DRENAJE Y FORRO DE TUBERÍAS.

UNA VEZ REALIZADO LA INSPECCIÓN SE PRECEDE A APAGAR LA UNIDAD Y DESARMAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD Y DESMONTAR LAS PIEZAS QUE SE ENCONTRARON EN MAL ESTADO, POSTERIORMENTE SE PROCEDE A REALIZAR LA LIMPIEZA PROFUNDA DE LA

UNIDAD EVAPORADORA UTILIZANDO SU RESPECTIVO DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN PARA LO CUAL PROCEDEMOS A RETIRAR LOS FILTROS DE PLÁSTICO PARA LAVAR EL POLVO Y LOS RESIDUOS ACUMULADOS, LUEGO PROCEDEMOS A DESMONTAR LA TURBINA DEL EVAPORADOR PARA POSTERIORMENTE LAVARLA A FONDO CON SU DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN, POSTERIORMENTE SE PRECEDE A LAVAR EL SERPENTÍN DEL EVAPORADOR APLICANDO DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN LAS PALETAS DE ALUMINIO DEL SERPENTÍN Y ENJUAGANDO CON AGUA A PRESIÓN, LUEGO SE

LIMPIA LA CHAROLA QUE CAPTA EL AGUA DE CONDENSACIÓN Y SE PURGA LA MANGUERA DE DESAGÜE CON AGUA A PRESIÓN, UNA VEZ LIMPIAS TODAS Y CADA UNA DE LAS PIEZAS DEL EVAPORADOR SE PROCEDE A ARMAR LA UNIDAD, SUSTITUYENDO LAS PIEZAS DAÑADAS.

ENSEGUIDA SE PROCEDE A DESMONTAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE APLICA DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN EL SERPENTÍN DEL CONDENSADOR Y ASPAS DEL VENTILADOR Y SE PROCEDE A ENJUAGAR CON AGUA A PRESIÓN Y CUIDANDO DE QUITAR BIEN TODA LA SUCIEDAD ATRAPADA ENTRE LAS REJILLAS DEL SERPENTÍN ASÍ COMO LA SUCIEDAD ACUMULADA EN EL VENTILADOR, POSTERIORMENTE SE REALIZA AJUSTE DE LA TORNILLERÍA DEL CHASIS PARA EVITAR VIBRACIONES EN LA UNIDAD CONDENSADORA POR ÚLTIMO SE REALIZA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON APOYO DE MANÓMETROS DE PRESIÓN Y ASÍ DETERMINAR EL NIVEL DE GAS DE LA UNIDAD UNA VEZ REVISADO QUE TODO ESTÉ EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE PRECEDE A ARMAR LA UNIDAD CONDENSADORA.

EN LA INSPECCIÓN VISUAL - TÉCNICA SE ENCONTRARON PIEZAS DAÑADAS LAS CUALES SE SUSTITUYERON POR PIEZAS NUEVAS LAS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

SE REALIZÓ CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA DE AMBIENTE Y POZO, CAMBIO DE MOTO-VENTILADOR EXTERIOR Y CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE DAÑADA.

ATENTAMENTE

________________________________

C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.

ANEXO DEL REPORTE DE TRABAJO

CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS OCOTEPEC “DR MANUEL VELASCO SUAREZ”

DETALLE TECNICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DERIVADOS DEL CONTRATO OTRF-010-25

EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTRF-010-25, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL H. INSTITUTO DE SALUD Y MI REPRESENTADA, MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., DICHO INSTRUMENTO AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ANEXO 1.5 (REQUISICIÓN 17).

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS OCOTEPEC “DR MANUEL VELASCO SUAREZ”, SE ENCONTRÓ EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE, NÚMERO DE SERIE EWF120E44082357017, DE CAPACIDAD 1 TON, UBICADO EN LA ZONA DE AREA DE CONSULTORIO DENTAL.

AL PRINCIPIO SE REALIZÓ UNA INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO TIPO MINISPLIT TANTO DE LA EVAPORADORA COMO DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE REALIZA TOMA DE TEMPERATURA DE SALIDA DEL AIRE, SE PROCEDE A REVISAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y SE REALIZA TOMA DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA UNIDAD, SE REVISA TUBERÍA DE GAS, MANGUERA DE DRENAJE Y FORRO DE TUBERÍAS.

UNA VEZ REALIZADO LA INSPECCIÓN SE PRECEDE A APAGAR LA UNIDAD Y DESARMAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD Y DESMONTAR LAS PIEZAS QUE SE ENCONTRARON EN MAL ESTADO, POSTERIORMENTE SE PROCEDE A REALIZAR LA LIMPIEZA PROFUNDA DE LA

UNIDAD EVAPORADORA UTILIZANDO SU RESPECTIVO DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN PARA LO CUAL PROCEDEMOS A RETIRAR LOS FILTROS DE PLÁSTICO PARA LAVAR EL POLVO Y LOS RESIDUOS ACUMULADOS, LUEGO PROCEDEMOS A DESMONTAR LA TURBINA DEL EVAPORADOR PARA POSTERIORMENTE LAVARLA A FONDO CON SU DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN, POSTERIORMENTE SE PRECEDE A LAVAR EL SERPENTÍN DEL EVAPORADOR APLICANDO DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN LAS PALETAS DE ALUMINIO DEL SERPENTÍN Y ENJUAGANDO CON AGUA A PRESIÓN, LUEGO SE

LIMPIA LA CHAROLA QUE CAPTA EL AGUA DE CONDENSACIÓN Y SE PURGA LA MANGUERA DE DESAGÜE CON AGUA A PRESIÓN, UNA VEZ LIMPIAS TODAS Y CADA UNA DE LAS PIEZAS DEL EVAPORADOR SE PROCEDE A ARMAR LA UNIDAD, SUSTITUYENDO LAS PIEZAS DAÑADAS.

ENSEGUIDA SE PROCEDE A DESMONTAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE APLICA DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN EL SERPENTÍN DEL CONDENSADOR Y ASPAS DEL VENTILADOR Y SE PROCEDE A ENJUAGAR CON AGUA A PRESIÓN Y CUIDANDO DE QUITAR BIEN TODA LA SUCIEDAD ATRAPADA ENTRE LAS REJILLAS DEL SERPENTÍN ASÍ COMO LA SUCIEDAD ACUMULADA EN EL VENTILADOR, POSTERIORMENTE SE REALIZA AJUSTE DE LA TORNILLERÍA DEL CHASIS PARA EVITAR VIBRACIONES EN LA UNIDAD CONDENSADORA POR ÚLTIMO SE REALIZA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON APOYO DE MANÓMETROS DE PRESIÓN Y ASÍ DETERMINAR EL NIVEL DE GAS DE LA UNIDAD UNA VEZ REVISADO QUE TODO ESTÉ EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE PRECEDE A ARMAR LA UNIDAD CONDENSADORA.

EN LA INSPECCIÓN VISUAL - TÉCNICA SE ENCONTRARON PIEZAS DAÑADAS LAS CUALES SE SUSTITUYERON POR PIEZAS NUEVAS LAS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

SE REALIZÓ CAMBIO DE CAPACITOR Y CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE DAÑADA.

ATENTAMENTE

________________________________

C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.

ANEXO DEL REPORTE DE TRABAJO

CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS OCOTEPEC “DR MANUEL VELASCO SUAREZ”

DETALLE TECNICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DERIVADOS DEL CONTRATO OTRF-010-25

EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTRF-010-25, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL H. INSTITUTO DE SALUD Y MI REPRESENTADA, MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., DICHO INSTRUMENTO AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ANEXO 1.5 (REQUISICIÓN 17).

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS OCOTEPEC “DR MANUEL VELASCO SUAREZ”, SE ENCONTRÓ EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE, NÚMERO DE SERIE EWF120E44082358745, DE CAPACIDAD 1 TON, UBICADO EN LA ZONA DE AREA DE FARMACIA.

AL PRINCIPIO SE REALIZÓ UNA INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO TIPO MINISPLIT TANTO DE LA EVAPORADORA COMO DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE REALIZA TOMA DE TEMPERATURA DE SALIDA DEL AIRE, SE PROCEDE A REVISAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y SE REALIZA TOMA DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA UNIDAD, SE REVISA TUBERÍA DE GAS, MANGUERA DE DRENAJE Y FORRO DE TUBERÍAS.

UNA VEZ REALIZADO LA INSPECCIÓN SE PRECEDE A APAGAR LA UNIDAD Y DESARMAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD Y DESMONTAR LAS PIEZAS QUE SE ENCONTRARON EN MAL ESTADO, POSTERIORMENTE SE PROCEDE A REALIZAR LA LIMPIEZA PROFUNDA DE LA

UNIDAD EVAPORADORA UTILIZANDO SU RESPECTIVO DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN PARA LO CUAL PROCEDEMOS A RETIRAR LOS FILTROS DE PLÁSTICO PARA LAVAR EL POLVO Y LOS RESIDUOS ACUMULADOS, LUEGO PROCEDEMOS A DESMONTAR LA TURBINA DEL EVAPORADOR PARA POSTERIORMENTE LAVARLA A FONDO CON SU DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN, POSTERIORMENTE SE PRECEDE A LAVAR EL SERPENTÍN DEL EVAPORADOR APLICANDO DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN LAS PALETAS DE ALUMINIO DEL SERPENTÍN Y ENJUAGANDO CON AGUA A PRESIÓN, LUEGO SE

LIMPIA LA CHAROLA QUE CAPTA EL AGUA DE CONDENSACIÓN Y SE PURGA LA MANGUERA DE DESAGÜE CON AGUA A PRESIÓN, UNA VEZ LIMPIAS TODAS Y CADA UNA DE LAS PIEZAS DEL EVAPORADOR SE PROCEDE A ARMAR LA UNIDAD, SUSTITUYENDO LAS PIEZAS DAÑADAS.

ENSEGUIDA SE PROCEDE A DESMONTAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE APLICA DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN EL SERPENTÍN DEL CONDENSADOR Y ASPAS DEL VENTILADOR Y SE PROCEDE A ENJUAGAR CON AGUA A PRESIÓN Y CUIDANDO DE QUITAR BIEN TODA LA SUCIEDAD ATRAPADA ENTRE LAS REJILLAS DEL SERPENTÍN ASÍ COMO LA SUCIEDAD ACUMULADA EN EL VENTILADOR, POSTERIORMENTE SE REALIZA AJUSTE DE LA TORNILLERÍA DEL CHASIS PARA EVITAR VIBRACIONES EN LA UNIDAD CONDENSADORA POR ÚLTIMO SE REALIZA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON APOYO DE MANÓMETROS DE PRESIÓN Y ASÍ DETERMINAR EL NIVEL DE GAS DE LA UNIDAD UNA VEZ REVISADO QUE TODO ESTÉ EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE PRECEDE A ARMAR LA UNIDAD CONDENSADORA.

EN LA INSPECCIÓN VISUAL - TÉCNICA SE ENCONTRARON PIEZAS DAÑADAS LAS CUALES SE SUSTITUYERON POR PIEZAS NUEVAS LAS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

SE REALIZO CAMBIO DE MOTOR A PASOS, CAMBIO DE VÁLVULA DE SERVICIO Y CAMBIO DE TUBERIA DE CONDENSADOR.

ATENTAMENTE

________________________________

C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.

ANEXO DEL REPORTE DE TRABAJO

CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS OCOTEPEC “DR MANUEL VELASCO SUAREZ”

DETALLE TECNICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DERIVADOS DEL CONTRATO OTRF-010-25

EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTRF-010-25, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL H. INSTITUTO DE SALUD Y MI REPRESENTADA, MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., DICHO INSTRUMENTO AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ANEXO 1.5 (REQUISICIÓN 17).

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS OCOTEPEC “DR MANUEL VELASCO SUAREZ”, SE ENCONTRÓ EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA BENELUX, NÚMERO DE SERIE B31577554301N06670, DE CAPACIDAD 1 TON, UBICADO EN LA ZONA DE AREA DE GOBIERNO.

AL PRINCIPIO SE REALIZÓ UNA INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO TIPO MINISPLIT TANTO DE LA EVAPORADORA COMO DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE REALIZA TOMA DE TEMPERATURA DE SALIDA DEL AIRE, SE PROCEDE A REVISAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y SE REALIZA TOMA DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA UNIDAD, SE REVISA TUBERÍA DE GAS, MANGUERA DE DRENAJE Y FORRO DE TUBERÍAS.

UNA VEZ REALIZADO LA INSPECCIÓN SE PRECEDE A APAGAR LA UNIDAD Y DESARMAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD Y DESMONTAR LAS PIEZAS QUE SE ENCONTRARON EN MAL ESTADO, POSTERIORMENTE SE PROCEDE A REALIZAR LA LIMPIEZA PROFUNDA DE LA

UNIDAD EVAPORADORA UTILIZANDO SU RESPECTIVO DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN PARA LO CUAL PROCEDEMOS A RETIRAR LOS FILTROS DE PLÁSTICO PARA LAVAR EL POLVO Y LOS RESIDUOS ACUMULADOS, LUEGO PROCEDEMOS A DESMONTAR LA TURBINA DEL EVAPORADOR PARA POSTERIORMENTE LAVARLA A FONDO CON SU DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN, POSTERIORMENTE SE PRECEDE A LAVAR EL SERPENTÍN DEL EVAPORADOR APLICANDO DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN LAS PALETAS DE ALUMINIO DEL SERPENTÍN Y ENJUAGANDO CON AGUA A PRESIÓN, LUEGO SE

LIMPIA LA CHAROLA QUE CAPTA EL AGUA DE CONDENSACIÓN Y SE PURGA LA MANGUERA DE DESAGÜE CON AGUA A PRESIÓN, UNA VEZ LIMPIAS TODAS Y CADA UNA DE LAS PIEZAS DEL EVAPORADOR SE PROCEDE A ARMAR LA UNIDAD, SUSTITUYENDO LAS PIEZAS DAÑADAS.

ENSEGUIDA SE PROCEDE A DESMONTAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE APLICA DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN EL SERPENTÍN DEL CONDENSADOR Y ASPAS DEL VENTILADOR Y SE PROCEDE A ENJUAGAR CON AGUA A PRESIÓN Y CUIDANDO DE QUITAR BIEN TODA LA SUCIEDAD ATRAPADA ENTRE LAS REJILLAS DEL SERPENTÍN ASÍ COMO LA SUCIEDAD ACUMULADA EN EL VENTILADOR, POSTERIORMENTE SE REALIZA AJUSTE DE LA TORNILLERÍA DEL CHASIS PARA EVITAR VIBRACIONES EN LA UNIDAD CONDENSADORA POR ÚLTIMO SE REALIZA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON APOYO DE MANÓMETROS DE PRESIÓN Y ASÍ DETERMINAR EL NIVEL DE GAS DE LA UNIDAD UNA VEZ REVISADO QUE TODO ESTÉ EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE PRECEDE A ARMAR LA UNIDAD CONDENSADORA.

EN LA INSPECCIÓN VISUAL - TÉCNICA SE ENCONTRARON PIEZAS DAÑADAS LAS CUALES SE SUSTITUYERON POR PIEZAS NUEVAS LAS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

SE REALIZO CAMBIO DE FUSIBLE DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, CAMBIO DE PROTECTORES TÉRMICOS Y AISLAMIENTO TÉRMICO DE LAS TUBERÍAS.

ATENTAMENTE

________________________________

C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.

ANEXO DEL REPORTE DE TRABAJO

CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS OCOTEPEC “DR MANUEL VELASCO SUAREZ”

DETALLE TECNICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DERIVADOS DEL CONTRATO OTRF-010-25

EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTRF-010-25, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL H. INSTITUTO DE SALUD Y MI REPRESENTADA, MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., DICHO INSTRUMENTO AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ANEXO 1.5 (REQUISICIÓN 17).

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS OCOTEPEC “DR MANUEL VELASCO SUAREZ”, SE ENCONTRÓ EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA CIAC CARRIER ENTERPRISE, NÚMERO DE SERIE 3E52780000148, DE CAPACIDAD 1 TON, UBICADO EN LA ZONA DE AREA DE RESIDENTES.

AL PRINCIPIO SE REALIZÓ UNA INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO TIPO MINISPLIT TANTO DE LA EVAPORADORA COMO DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE REALIZA TOMA DE TEMPERATURA DE SALIDA DEL AIRE, SE PROCEDE A REVISAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y SE REALIZA TOMA DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA UNIDAD, SE REVISA TUBERÍA DE GAS, MANGUERA DE DRENAJE Y FORRO DE TUBERÍAS.

UNA VEZ REALIZADO LA INSPECCIÓN SE PRECEDE A APAGAR LA UNIDAD Y DESARMAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD Y DESMONTAR LAS PIEZAS QUE SE ENCONTRARON EN MAL ESTADO, POSTERIORMENTE SE PROCEDE A REALIZAR LA LIMPIEZA PROFUNDA DE LA

UNIDAD EVAPORADORA UTILIZANDO SU RESPECTIVO DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN PARA LO CUAL PROCEDEMOS A RETIRAR LOS FILTROS DE PLÁSTICO PARA LAVAR EL POLVO Y LOS RESIDUOS ACUMULADOS, LUEGO PROCEDEMOS A DESMONTAR LA TURBINA DEL EVAPORADOR PARA POSTERIORMENTE LAVARLA A FONDO CON SU DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN, POSTERIORMENTE SE PRECEDE A LAVAR EL SERPENTÍN DEL EVAPORADOR APLICANDO DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN LAS PALETAS DE ALUMINIO DEL SERPENTÍN Y ENJUAGANDO CON AGUA A PRESIÓN, LUEGO SE

LIMPIA LA CHAROLA QUE CAPTA EL AGUA DE CONDENSACIÓN Y SE PURGA LA MANGUERA DE DESAGÜE CON AGUA A PRESIÓN, UNA VEZ LIMPIAS TODAS Y CADA UNA DE LAS PIEZAS DEL EVAPORADOR SE PROCEDE A ARMAR LA UNIDAD, SUSTITUYENDO LAS PIEZAS DAÑADAS.

ENSEGUIDA SE PROCEDE A DESMONTAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE APLICA DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN EL SERPENTÍN DEL CONDENSADOR Y ASPAS DEL VENTILADOR Y SE PROCEDE A ENJUAGAR CON AGUA A PRESIÓN Y CUIDANDO DE QUITAR BIEN TODA LA SUCIEDAD ATRAPADA ENTRE LAS REJILLAS DEL SERPENTÍN ASÍ COMO LA SUCIEDAD ACUMULADA EN EL VENTILADOR, POSTERIORMENTE SE REALIZA AJUSTE DE LA TORNILLERÍA DEL CHASIS PARA EVITAR VIBRACIONES EN LA UNIDAD CONDENSADORA POR ÚLTIMO SE REALIZA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON APOYO DE MANÓMETROS DE PRESIÓN Y ASÍ DETERMINAR EL NIVEL DE GAS DE LA UNIDAD UNA VEZ REVISADO QUE TODO ESTÉ EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE PRECEDE A ARMAR LA UNIDAD CONDENSADORA.

EN LA INSPECCIÓN VISUAL - TÉCNICA SE ENCONTRARON PIEZAS DAÑADAS LAS CUALES SE SUSTITUYERON POR PIEZAS NUEVAS LAS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

SE REALIZO CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS, CAMBIO DE CONTACTOR MAGNÉTICO Y CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR.

ATENTAMENTE

________________________________

C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.

ANEXO DEL REPORTE DE TRABAJO

CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS OCOTEPEC “DR MANUEL VELASCO SUAREZ”

DETALLE TECNICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DERIVADOS DEL CONTRATO OTRF-010-25

EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTRF-010-25, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL H. INSTITUTO DE SALUD Y MI REPRESENTADA, MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., DICHO INSTRUMENTO AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ANEXO 1.5 (REQUISICIÓN 17).

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS OCOTEPEC “DR MANUEL VELASCO SUAREZ”, SE ENCONTRÓ EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA BENELUX, NÚMERO DE SERIE B33487554401N00854, DE CAPACIDAD 1.5 TON, UBICADO EN LA ZONA DE AREA DE SALA DE ESPERA 01.

AL PRINCIPIO SE REALIZÓ UNA INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO TIPO MINISPLIT TANTO DE LA EVAPORADORA COMO DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE REALIZA TOMA DE TEMPERATURA DE SALIDA DEL AIRE, SE PROCEDE A REVISAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y SE REALIZA TOMA DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA UNIDAD, SE REVISA TUBERÍA DE GAS, MANGUERA DE DRENAJE Y FORRO DE TUBERÍAS.

UNA VEZ REALIZADO LA INSPECCIÓN SE PRECEDE A APAGAR LA UNIDAD Y DESARMAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD Y DESMONTAR LAS PIEZAS QUE SE ENCONTRARON EN MAL ESTADO, POSTERIORMENTE SE PROCEDE A REALIZAR LA LIMPIEZA PROFUNDA DE LA

UNIDAD EVAPORADORA UTILIZANDO SU RESPECTIVO DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN PARA LO CUAL PROCEDEMOS A RETIRAR LOS FILTROS DE PLÁSTICO PARA LAVAR EL POLVO Y LOS RESIDUOS ACUMULADOS, LUEGO PROCEDEMOS A DESMONTAR LA TURBINA DEL EVAPORADOR PARA POSTERIORMENTE LAVARLA A FONDO CON SU DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN, POSTERIORMENTE SE PRECEDE A LAVAR EL SERPENTÍN DEL EVAPORADOR APLICANDO DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN LAS PALETAS DE ALUMINIO DEL SERPENTÍN Y ENJUAGANDO CON AGUA A PRESIÓN, LUEGO SE

LIMPIA LA CHAROLA QUE CAPTA EL AGUA DE CONDENSACIÓN Y SE PURGA LA MANGUERA DE DESAGÜE CON AGUA A PRESIÓN, UNA VEZ LIMPIAS TODAS Y CADA UNA DE LAS PIEZAS DEL EVAPORADOR SE PROCEDE A ARMAR LA UNIDAD, SUSTITUYENDO LAS PIEZAS DAÑADAS.

ENSEGUIDA SE PROCEDE A DESMONTAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE APLICA DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN EL SERPENTÍN DEL CONDENSADOR Y ASPAS DEL VENTILADOR Y SE PROCEDE A ENJUAGAR CON AGUA A PRESIÓN Y CUIDANDO DE QUITAR BIEN TODA LA SUCIEDAD ATRAPADA ENTRE LAS REJILLAS DEL SERPENTÍN ASÍ COMO LA SUCIEDAD ACUMULADA EN EL VENTILADOR, POSTERIORMENTE SE REALIZA AJUSTE DE LA TORNILLERÍA DEL CHASIS PARA EVITAR VIBRACIONES EN LA UNIDAD CONDENSADORA POR ÚLTIMO SE REALIZA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON APOYO DE MANÓMETROS DE PRESIÓN Y ASÍ DETERMINAR EL NIVEL DE GAS DE LA UNIDAD UNA VEZ REVISADO QUE TODO ESTÉ EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE PRECEDE A ARMAR LA UNIDAD CONDENSADORA.

EN LA INSPECCIÓN VISUAL - TÉCNICA SE ENCONTRARON PIEZAS DAÑADAS LAS CUALES SE SUSTITUYERON POR PIEZAS NUEVAS LAS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

SE REALIZO CAMBIO DE FUSIBLE TÉRMICO DEL MOTOR VENTILADOR.

ATENTAMENTE

________________________________

C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.

ANEXO DEL REPORTE DE TRABAJO

CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS OCOTEPEC “DR MANUEL VELASCO SUAREZ”

DETALLE TECNICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DERIVADOS DEL CONTRATO OTRF-010-25

EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTRF-010-25, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL H. INSTITUTO DE SALUD Y MI REPRESENTADA, MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., DICHO INSTRUMENTO AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ANEXO 1.5 (REQUISICIÓN 17).

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS OCOTEPEC “DR MANUEL VELASCO SUAREZ”, SE ENCONTRÓ EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA BENELUX, NÚMERO DE SERIE B33487554401N00663, DE CAPACIDAD 1.5 TON, UBICADO EN LA ZONA DE AREA DE SALA DE ESPERA 02.

AL PRINCIPIO SE REALIZÓ UNA INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO TIPO MINISPLIT TANTO DE LA EVAPORADORA COMO DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE REALIZA TOMA DE TEMPERATURA DE SALIDA DEL AIRE, SE PROCEDE A REVISAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y SE REALIZA TOMA DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA UNIDAD, SE REVISA TUBERÍA DE GAS, MANGUERA DE DRENAJE Y FORRO DE TUBERÍAS.

UNA VEZ REALIZADO LA INSPECCIÓN SE PRECEDE A APAGAR LA UNIDAD Y DESARMAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD Y DESMONTAR LAS PIEZAS QUE SE ENCONTRARON EN MAL ESTADO, POSTERIORMENTE SE PROCEDE A REALIZAR LA LIMPIEZA PROFUNDA DE LA

UNIDAD EVAPORADORA UTILIZANDO SU RESPECTIVO DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN PARA LO CUAL PROCEDEMOS A RETIRAR LOS FILTROS DE PLÁSTICO PARA LAVAR EL POLVO Y LOS RESIDUOS ACUMULADOS, LUEGO PROCEDEMOS A DESMONTAR LA TURBINA DEL EVAPORADOR PARA POSTERIORMENTE LAVARLA A FONDO CON SU DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN, POSTERIORMENTE SE PRECEDE A LAVAR EL SERPENTÍN DEL EVAPORADOR APLICANDO DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN LAS PALETAS DE ALUMINIO DEL SERPENTÍN Y ENJUAGANDO CON AGUA A PRESIÓN, LUEGO SE

LIMPIA LA CHAROLA QUE CAPTA EL AGUA DE CONDENSACIÓN Y SE PURGA LA MANGUERA DE DESAGÜE CON AGUA A PRESIÓN, UNA VEZ LIMPIAS TODAS Y CADA UNA DE LAS PIEZAS DEL EVAPORADOR SE PROCEDE A ARMAR LA UNIDAD, SUSTITUYENDO LAS PIEZAS DAÑADAS.

ENSEGUIDA SE PROCEDE A DESMONTAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE APLICA DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN EL SERPENTÍN DEL CONDENSADOR Y ASPAS DEL VENTILADOR Y SE PROCEDE A ENJUAGAR CON AGUA A PRESIÓN Y CUIDANDO DE QUITAR BIEN TODA LA SUCIEDAD ATRAPADA ENTRE LAS REJILLAS DEL SERPENTÍN ASÍ COMO LA SUCIEDAD ACUMULADA EN EL VENTILADOR, POSTERIORMENTE SE REALIZA AJUSTE DE LA TORNILLERÍA DEL CHASIS PARA EVITAR VIBRACIONES EN LA UNIDAD CONDENSADORA POR ÚLTIMO SE REALIZA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON APOYO DE MANÓMETROS DE PRESIÓN Y ASÍ DETERMINAR EL NIVEL DE GAS DE LA UNIDAD UNA VEZ REVISADO QUE TODO ESTÉ EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE PRECEDE A ARMAR LA UNIDAD CONDENSADORA.

EN LA INSPECCIÓN VISUAL - TÉCNICA SE ENCONTRARON PIEZAS DAÑADAS LAS CUALES SE SUSTITUYERON POR PIEZAS NUEVAS LAS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

SE REALIZÓ CARGA DE GAS REFRIGERANTE Y CAMBIO DE FILTRO DESHIDRATADOR.

ATENTAMENTE

________________________________

C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.

ANEXO DEL REPORTE DE TRABAJO

CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS OCOTEPEC “DR MANUEL VELASCO SUAREZ”

DETALLE TECNICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DERIVADOS DEL CONTRATO OTRF-010-25

EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTRF-010-25, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL H. INSTITUTO DE SALUD Y MI REPRESENTADA, MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., DICHO INSTRUMENTO AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ANEXO 1.5 (REQUISICIÓN 17).

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS OCOTEPEC “DR MANUEL VELASCO SUAREZ”, SE ENCONTRÓ EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA BENELUX, NÚMERO DE SERIE B33487554401N00238, DE CAPACIDAD 1.5 TON, UBICADO EN LA ZONA DE AREA DE SALA DE ESPERA 03.

AL PRINCIPIO SE REALIZÓ UNA INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO TIPO MINISPLIT TANTO DE LA EVAPORADORA COMO DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE REALIZA TOMA DE TEMPERATURA DE SALIDA DEL AIRE, SE PROCEDE A REVISAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y SE REALIZA TOMA DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA UNIDAD, SE REVISA TUBERÍA DE GAS, MANGUERA DE DRENAJE Y FORRO DE TUBERÍAS.

UNA VEZ REALIZADO LA INSPECCIÓN SE PRECEDE A APAGAR LA UNIDAD Y DESARMAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD Y DESMONTAR LAS PIEZAS QUE SE ENCONTRARON EN MAL ESTADO, POSTERIORMENTE SE PROCEDE A REALIZAR LA LIMPIEZA PROFUNDA DE LA

UNIDAD EVAPORADORA UTILIZANDO SU RESPECTIVO DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN PARA LO CUAL PROCEDEMOS A RETIRAR LOS FILTROS DE PLÁSTICO PARA LAVAR EL POLVO Y LOS RESIDUOS ACUMULADOS, LUEGO PROCEDEMOS A DESMONTAR LA TURBINA DEL EVAPORADOR PARA POSTERIORMENTE LAVARLA A FONDO CON SU DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN, POSTERIORMENTE SE PRECEDE A LAVAR EL SERPENTÍN DEL EVAPORADOR APLICANDO DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN LAS PALETAS DE ALUMINIO DEL SERPENTÍN Y ENJUAGANDO CON AGUA A PRESIÓN, LUEGO SE

LIMPIA LA CHAROLA QUE CAPTA EL AGUA DE CONDENSACIÓN Y SE PURGA LA MANGUERA DE DESAGÜE CON AGUA A PRESIÓN, UNA VEZ LIMPIAS TODAS Y CADA UNA DE LAS PIEZAS DEL EVAPORADOR SE PROCEDE A ARMAR LA UNIDAD, SUSTITUYENDO LAS PIEZAS DAÑADAS.

ENSEGUIDA SE PROCEDE A DESMONTAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE APLICA DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN EL SERPENTÍN DEL CONDENSADOR Y ASPAS DEL VENTILADOR Y SE PROCEDE A ENJUAGAR CON AGUA A PRESIÓN Y CUIDANDO DE QUITAR BIEN TODA LA SUCIEDAD ATRAPADA ENTRE LAS REJILLAS DEL SERPENTÍN ASÍ COMO LA SUCIEDAD ACUMULADA EN EL VENTILADOR, POSTERIORMENTE SE REALIZA AJUSTE DE LA TORNILLERÍA DEL CHASIS PARA EVITAR VIBRACIONES EN LA UNIDAD CONDENSADORA POR ÚLTIMO SE REALIZA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON APOYO DE MANÓMETROS DE PRESIÓN Y ASÍ DETERMINAR EL NIVEL DE GAS DE LA UNIDAD UNA VEZ REVISADO QUE TODO ESTÉ EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE PRECEDE A ARMAR LA UNIDAD CONDENSADORA.

EN LA INSPECCIÓN VISUAL - TÉCNICA SE ENCONTRARON PIEZAS DAÑADAS LAS CUALES SE SUSTITUYERON POR PIEZAS NUEVAS LAS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

SE REALIZÓ CAMBIO DE TARJETA ELECTRÓNICA PRINCIPAL EN EL EVAPORADOR, CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE DAÑADA Y CAMBIO DE AISLAMIENTO TÉRMICO EN EL CONDESADOR.

ATENTAMENTE

________________________________

C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.

ANEXO DEL REPORTE DE TRABAJO

CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS OCOTEPEC “DR MANUEL VELASCO SUAREZ”

DETALLE TECNICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DERIVADOS DEL CONTRATO OTRF-010-25

EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTRF-010-25, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL H. INSTITUTO DE SALUD Y MI REPRESENTADA, MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., DICHO INSTRUMENTO AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ANEXO 1.5 (REQUISICIÓN 17).

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS OCOTEPEC “DR MANUEL VELASCO SUAREZ”, SE ENCONTRÓ EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE, NÚMERO DE SERIE EWF120E44082359086, DE CAPACIDAD 1 TON, UBICADO EN LA ZONA DE AREA DE TOMA DE MUESTRAS SANGUINEAS.

AL PRINCIPIO SE REALIZÓ UNA INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO TIPO MINISPLIT TANTO DE LA EVAPORADORA COMO DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE REALIZA TOMA DE TEMPERATURA DE SALIDA DEL AIRE, SE PROCEDE A REVISAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y SE REALIZA TOMA DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA UNIDAD, SE REVISA TUBERÍA DE GAS, MANGUERA DE DRENAJE Y FORRO DE TUBERÍAS.

UNA VEZ REALIZADO LA INSPECCIÓN SE PRECEDE A APAGAR LA UNIDAD Y DESARMAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD Y DESMONTAR LAS PIEZAS QUE SE ENCONTRARON EN MAL ESTADO, POSTERIORMENTE SE PROCEDE A REALIZAR LA LIMPIEZA PROFUNDA DE LA

UNIDAD EVAPORADORA UTILIZANDO SU RESPECTIVO DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN PARA LO CUAL PROCEDEMOS A RETIRAR LOS FILTROS DE PLÁSTICO PARA LAVAR EL POLVO Y LOS RESIDUOS ACUMULADOS, LUEGO PROCEDEMOS A DESMONTAR LA TURBINA DEL EVAPORADOR PARA POSTERIORMENTE LAVARLA A FONDO CON SU DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN, POSTERIORMENTE SE PRECEDE A LAVAR EL SERPENTÍN DEL EVAPORADOR APLICANDO DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN LAS PALETAS DE ALUMINIO DEL SERPENTÍN Y ENJUAGANDO CON AGUA A PRESIÓN, LUEGO SE

LIMPIA LA CHAROLA QUE CAPTA EL AGUA DE CONDENSACIÓN Y SE PURGA LA MANGUERA DE DESAGÜE CON AGUA A PRESIÓN, UNA VEZ LIMPIAS TODAS Y CADA UNA DE LAS PIEZAS DEL EVAPORADOR SE PROCEDE A ARMAR LA UNIDAD, SUSTITUYENDO LAS PIEZAS DAÑADAS.

ENSEGUIDA SE PROCEDE A DESMONTAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE APLICA DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN EL SERPENTÍN DEL CONDENSADOR Y ASPAS DEL VENTILADOR Y SE PROCEDE A ENJUAGAR CON AGUA A PRESIÓN Y CUIDANDO DE QUITAR BIEN TODA LA SUCIEDAD ATRAPADA ENTRE LAS REJILLAS DEL SERPENTÍN ASÍ COMO LA SUCIEDAD ACUMULADA EN EL VENTILADOR, POSTERIORMENTE SE REALIZA AJUSTE DE LA TORNILLERÍA DEL CHASIS PARA EVITAR VIBRACIONES EN LA UNIDAD CONDENSADORA POR ÚLTIMO SE REALIZA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON APOYO DE MANÓMETROS DE PRESIÓN Y ASÍ DETERMINAR EL NIVEL DE GAS DE LA UNIDAD UNA VEZ REVISADO QUE TODO ESTÉ EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE PRECEDE A ARMAR LA UNIDAD CONDENSADORA.

EN LA INSPECCIÓN VISUAL - TÉCNICA SE ENCONTRARON PIEZAS DAÑADAS LAS CUALES SE SUSTITUYERON POR PIEZAS NUEVAS LAS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

SE REALIZÓ CAMBIO DE CAPACITOR Y CAMBIO DE TARJETA DE CONTROL.

ATENTAMENTE

________________________________

C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.

ANEXO DEL REPORTE DE TRABAJO

CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS OCOTEPEC “DR MANUEL VELASCO SUAREZ”

DETALLE TECNICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DERIVADOS DEL CONTRATO OTRF-010-25

EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTRF-010-25, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL H. INSTITUTO DE SALUD Y MI REPRESENTADA, MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., DICHO INSTRUMENTO AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ANEXO 1.5 (REQUISICIÓN 17).

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS OCOTEPEC “DR MANUEL VELASCO SUAREZ”, SE ENCONTRÓ EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA PRIME, NÚMERO DE SERIE S/N, DE CAPACIDAD 1 TON, UBICADO EN LA ZONA DE AREA DE USOS MULTIPLES.

AL PRINCIPIO SE REALIZÓ UNA INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO TIPO MINISPLIT TANTO DE LA EVAPORADORA COMO DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE REALIZA TOMA DE TEMPERATURA DE SALIDA DEL AIRE, SE PROCEDE A REVISAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y SE REALIZA TOMA DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA UNIDAD, SE REVISA TUBERÍA DE GAS, MANGUERA DE DRENAJE Y FORRO DE TUBERÍAS.

UNA VEZ REALIZADO LA INSPECCIÓN SE PRECEDE A APAGAR LA UNIDAD Y DESARMAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD Y DESMONTAR LAS PIEZAS QUE SE ENCONTRARON EN MAL ESTADO, POSTERIORMENTE SE PROCEDE A REALIZAR LA LIMPIEZA PROFUNDA DE LA

UNIDAD EVAPORADORA UTILIZANDO SU RESPECTIVO DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN PARA LO CUAL PROCEDEMOS A RETIRAR LOS FILTROS DE PLÁSTICO PARA LAVAR EL POLVO Y LOS RESIDUOS ACUMULADOS, LUEGO PROCEDEMOS A DESMONTAR LA TURBINA DEL EVAPORADOR PARA POSTERIORMENTE LAVARLA A FONDO CON SU DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN, POSTERIORMENTE SE PRECEDE A LAVAR EL SERPENTÍN DEL EVAPORADOR APLICANDO DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN LAS PALETAS DE ALUMINIO DEL SERPENTÍN Y ENJUAGANDO CON AGUA A PRESIÓN, LUEGO SE

LIMPIA LA CHAROLA QUE CAPTA EL AGUA DE CONDENSACIÓN Y SE PURGA LA MANGUERA DE DESAGÜE CON AGUA A PRESIÓN, UNA VEZ LIMPIAS TODAS Y CADA UNA DE LAS PIEZAS DEL EVAPORADOR SE PROCEDE A ARMAR LA UNIDAD, SUSTITUYENDO LAS PIEZAS DAÑADAS.

ENSEGUIDA SE PROCEDE A DESMONTAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE APLICA DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN EL SERPENTÍN DEL CONDENSADOR Y ASPAS DEL VENTILADOR Y SE PROCEDE A ENJUAGAR CON AGUA A PRESIÓN Y CUIDANDO DE QUITAR BIEN TODA LA SUCIEDAD ATRAPADA ENTRE LAS REJILLAS DEL SERPENTÍN ASÍ COMO LA SUCIEDAD ACUMULADA EN EL VENTILADOR, POSTERIORMENTE SE REALIZA AJUSTE DE LA TORNILLERÍA DEL CHASIS PARA EVITAR VIBRACIONES EN LA UNIDAD CONDENSADORA POR ÚLTIMO SE REALIZA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON APOYO DE MANÓMETROS DE PRESIÓN Y ASÍ DETERMINAR EL NIVEL DE GAS DE LA UNIDAD UNA VEZ REVISADO QUE TODO ESTÉ EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE PRECEDE A ARMAR LA UNIDAD CONDENSADORA.

EN LA INSPECCIÓN VISUAL - TÉCNICA SE ENCONTRARON PIEZAS DAÑADAS LAS CUALES SE SUSTITUYERON POR PIEZAS NUEVAS LAS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

SE REALIZÓ CAMBIO DE TARJETA ELECTRÓNICA PRINCIPAL EN EL EVAPORADOR, CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE DAÑADA Y CAMBIO DE AISLAMIENTO TÉRMICO EN EL CONDESADOR.

ATENTAMENTE

________________________________

C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.

ANEXO DEL REPORTE DE TRABAJO

CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS OCOTEPEC “DR MANUEL VELASCO SUAREZ”

DETALLE TECNICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DERIVADOS DEL CONTRATO OTRF-010-25

EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTRF-010-25, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL H. INSTITUTO DE SALUD Y MI REPRESENTADA, MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., DICHO INSTRUMENTO AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ANEXO 1.5 (REQUISICIÓN 17).

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS OCOTEPEC “DR MANUEL VELASCO SUAREZ”, SE ENCONTRÓ EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA CARRIER, NÚMERO DE SERIE 0315C91017, DE CAPACIDAD 10 TON, UBICADO EN LA ZONA DE AREA DE TOMA DE CONSULTORIOS.

SE REALIZÓ UNA INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE. POSTERIORMENTE, SE EFECTUÓ LA TOMA DE TEMPERATURA DEL AIRE DE SUMINISTRO, LA REVISIÓN DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO LA MEDICIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA UNIDAD. TAMBIÉN SE VERIFICÓ EL ESTADO DE LA TUBERÍA DE REFRIGERANTE Y DEL FORRO DE DUCTOS.

UNA VEZ CONCLUIDA LA INSPECCIÓN INICIAL, SE PROCEDIÓ A APAGAR LA UNIDAD Y A DESMONTAR LAS TAPAS DEL EQUIPO. SE REALIZÓ LA REVISIÓN, LIMPIEZA Y TORQUEADO DE TERMINALES EN EL TABLERO PRINCIPAL DE FUERZA Y CONTROL, CON EL FIN DE EVITAR PUNTOS CALIENTES POR FALSOS CONTACTOS. DE IGUAL MANERA, SE LLEVÓ A CABO LA LIMPIEZA DE CONTACTOS EN CONTACTORES MAGNÉTICOS Y RELEVADORES; SE VERIFICÓ QUE NO EXISTIERA ARQUEAMIENTO NI DESGASTE EXCESIVO DE PLATINOS. ADEMÁS, SE REVISÓ LA SEÑAL DE CONTROL PROVENIENTE DEL TERMOSTATO Y SE COMPROBÓ LA SECUENCIA DE ARRANQUE DE COMPRESORES Y VENTILADORES.

EN EL SISTEMA MECÁNICO Y DE VENTILACIÓN, SE INSPECCIONÓ LA TENSIÓN, ALINEACIÓN Y ESTADO FÍSICO DE LAS BANDAS DE TRANSMISIÓN, ASÍ COMO EL AJUSTE DE LAS POLEAS DEL MOTOR EVAPORADOR. TAMBIÉN SE APLICÓ LUBRICANTE DE ALTA TEMPERATURA EN CHUMACERAS Y RODAMIENTOS DEL EJE DE LA TURBINA Y DEL MOTOR DEL EVAPORADOR. ADICIONALMENTE, SE REALIZÓ BALANCEO VISUAL Y LIMPIEZA DE LA TURBINA DEL EVAPORADOR Y DEL ASPA DEL CONDENSADOR, CON EL OBJETIVO DE EVITAR VIBRACIONES ESTRUCTURALES Y ASEGURAR EL FLUJO DE AIRE DE DISEÑO.

POSTERIORMENTE, SE REALIZÓ LAVADO A ALTA PRESIÓN CON AGENTE QUÍMICO ESPUMOSO BIODEGRADABLE EN EL SERPENTÍN CONDENSADOR EXTERIOR Y EN EL SERPENTÍN EVAPORADOR INTERIOR, REMOVIENDO SEDIMENTOS Y OBSTRUCCIONES. ASIMISMO, SE RETIRARON LOS FILTROS DE AIRE SATURADOS Y SE EFECTUÓ LIMPIEZA PROFUNDA DEL ÁREA. TAMBIÉN SE REALIZÓ EL DESAZOLVE MECÁNICO Y QUÍMICO DE LA CHAROLA DE RECOLECCIÓN DE CONDENSADOS Y DE LA TUBERÍA DE DRENAJE, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR DESBORDAMIENTOS Y LA PROLIFERACIÓN INTERNA DE HONGOS.

ENSEGUIDA, SE REVISARON LOS DUCTOS Y SUS CONEXIONES ASÍ COMO LA MEDICIÓN DE PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON APOYO DE MANÓMETROS DE PRESIÓN Y ASÍ DETERMINAR EL NIVEL DE GAS DE LA UNIDAD. UNA VEZ CONCLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE REVISIÓN, LIMPIEZA Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DAÑADAS, SE PROCEDIÓ AL ARMADO DEL EQUIPO, COLOCANDO NUEVAMENTE SUS TAPAS, Y SE REALIZÓ LA PRUEBA DE ARRANQUE PARA VERIFICAR SU CORRECTA OPERACIÓN.

PIEZAS SUSTITUIDAS Y CORRECCIONES REALIZADAS

CON BASE EN EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y LA INSPECCIÓN REALIZADA, FUE NECESARIO EFECTUAR LAS SIGUIENTES ACCIONES CORRECTIVAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO:

- TERMOSTATO AMBIENTAL: SUSTITUIDO DEBIDO A LA DESCALIBRACIÓN DEL SENSOR (TERMISTOR) Y RELÉS INTERNOS DAÑADOS.

- FILTROS DE AIRE EXTERIOR / ECONOMIZADOR: SUSTITUIDOS POR SATURACIÓN POR RESIDUOS AMBIENTALES Y DEGRADACIÓN POR AGUA DE LLUVIA (FILTROS DESECHABLES).

- FILTROS DE AIRE EXTRUIDOS / DESECHABLES: SUSTITUIDO DEBIDO A SATURACIÓN DE PARTÍCULAS CONTAMINANTES Y OBSTRUCCIÓN DEL FLUJO DE AIRE.

- PRESOSTATOS (SENSORES DE ALTA Y BAJA PRESIÓN): SUSTITUIDO DEBIDO A LA CORROSIÓN POR INTEMPERIE EN TERMINALES.

- EL FILTRO DESHIDRATADOR: SUSTITUIDOS POR OBSTRUCCIÓN DE SU NÚCLEO DESECANTE POR CONTAMINANTES GENERADOS TRAS UNA FALLA DEL COMPRESOR.

- VÁLVULA INVERSORA: SUSTITUIDO DEBIDO A UNA FALLA MECÁNICA DEBIDO A QUE EL PISTÓN O BLOQUE DESLIZANTE INTERNO SE ENCONTRABA ATASCADO DEBIDO A LODO Y DEFORMACIÓN POR EXCESO DE CALOR Y DESGASTE.

FINALMENTE, UNA VEZ INFORMADOS EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD MÉDICA, SE REALIZÓ LA ENTREGA DEL EQUIPO EN CONDICIONES OPERATIVAS SATISFACTORIAS Y SEGURAS.

ATENTAMENTE

________________________________

C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.

ANEXO DEL REPORTE DE TRABAJO

CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS OCOTEPEC “DR MANUEL VELASCO SUAREZ”

DETALLE TECNICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DERIVADOS DEL CONTRATO OTRF-010-25

EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTRF-010-25, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL H. INSTITUTO DE SALUD Y MI REPRESENTADA, MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., DICHO INSTRUMENTO AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ANEXO 1.5 (REQUISICIÓN 17).

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS OCOTEPEC “DR MANUEL VELASCO SUAREZ”, SE ENCONTRÓ EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA CARRIER, NÚMERO DE SERIE 50TC A12A1A5 0A0A0, DE CAPACIDAD 10 TON, UBICADO EN LA ZONA DE AREA DE QUIROFANO.

SE REALIZÓ UNA INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE. POSTERIORMENTE, SE EFECTUÓ LA TOMA DE TEMPERATURA DEL AIRE DE SUMINISTRO, LA REVISIÓN DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO LA MEDICIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA UNIDAD. TAMBIÉN SE VERIFICÓ EL ESTADO DE LA TUBERÍA DE REFRIGERANTE Y DEL FORRO DE DUCTOS.

UNA VEZ CONCLUIDA LA INSPECCIÓN INICIAL, SE PROCEDIÓ A APAGAR LA UNIDAD Y A DESMONTAR LAS TAPAS DEL EQUIPO. SE REALIZÓ LA REVISIÓN, LIMPIEZA Y TORQUEADO DE TERMINALES EN EL TABLERO PRINCIPAL DE FUERZA Y CONTROL, CON EL FIN DE EVITAR PUNTOS CALIENTES POR FALSOS CONTACTOS. DE IGUAL MANERA, SE LLEVÓ A CABO LA LIMPIEZA DE CONTACTOS EN CONTACTORES MAGNÉTICOS Y RELEVADORES; SE VERIFICÓ QUE NO EXISTIERA ARQUEAMIENTO NI DESGASTE EXCESIVO DE PLATINOS. ADEMÁS, SE REVISÓ LA SEÑAL DE CONTROL PROVENIENTE DEL TERMOSTATO Y SE COMPROBÓ LA SECUENCIA DE ARRANQUE DE COMPRESORES Y VENTILADORES.

EN EL SISTEMA MECÁNICO Y DE VENTILACIÓN, SE INSPECCIONÓ LA TENSIÓN, ALINEACIÓN Y ESTADO FÍSICO DE LAS BANDAS DE TRANSMISIÓN, ASÍ COMO EL AJUSTE DE LAS POLEAS DEL MOTOR EVAPORADOR. TAMBIÉN SE APLICÓ LUBRICANTE DE ALTA TEMPERATURA EN CHUMACERAS Y RODAMIENTOS DEL EJE DE LA TURBINA Y DEL MOTOR DEL EVAPORADOR. ADICIONALMENTE, SE REALIZÓ BALANCEO VISUAL Y LIMPIEZA DE LA TURBINA DEL EVAPORADOR Y DEL ASPA DEL CONDENSADOR, CON EL OBJETIVO DE EVITAR VIBRACIONES ESTRUCTURALES Y ASEGURAR EL FLUJO DE AIRE DE DISEÑO.

POSTERIORMENTE, SE REALIZÓ LAVADO A ALTA PRESIÓN CON AGENTE QUÍMICO ESPUMOSO BIODEGRADABLE EN EL SERPENTÍN CONDENSADOR EXTERIOR Y EN EL SERPENTÍN EVAPORADOR INTERIOR, REMOVIENDO SEDIMENTOS Y OBSTRUCCIONES. ASIMISMO, SE RETIRARON LOS FILTROS DE AIRE SATURADOS Y SE EFECTUÓ LIMPIEZA PROFUNDA DEL ÁREA. TAMBIÉN SE REALIZÓ EL DESAZOLVE MECÁNICO Y QUÍMICO DE LA CHAROLA DE RECOLECCIÓN DE CONDENSADOS Y DE LA TUBERÍA DE DRENAJE, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR DESBORDAMIENTOS Y LA PROLIFERACIÓN INTERNA DE HONGOS.

ENSEGUIDA, SE REVISARON LOS DUCTOS Y SUS CONEXIONES ASÍ COMO LA MEDICIÓN DE PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON APOYO DE MANÓMETROS DE PRESIÓN Y ASÍ DETERMINAR EL NIVEL DE GAS DE LA UNIDAD. UNA VEZ CONCLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE REVISIÓN, LIMPIEZA Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DAÑADAS, SE PROCEDIÓ AL ARMADO DEL EQUIPO, COLOCANDO NUEVAMENTE SUS TAPAS, Y SE REALIZÓ LA PRUEBA DE ARRANQUE PARA VERIFICAR SU CORRECTA OPERACIÓN.

PIEZAS SUSTITUIDAS Y CORRECCIONES REALIZADAS

CON BASE EN EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y LA INSPECCIÓN REALIZADA, FUE NECESARIO EFECTUAR LAS SIGUIENTES ACCIONES CORRECTIVAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO:

- FILTROS PLISADOS DESECHABLES: SUSTITUIDOS POR SATURACIÓN Y PÉRDIDA DE EFICIENCIA DE FILTRADO.

- MOTOR DEL VENTILADOR DEL CONDENSADOR: SUSTITUIDO DEBIDO A QUE EL BOBINADO SE ENCONTRABA QUEMADO POR SOBRECALENTAMIENTO.

- FILTROS METÁLICOS / LAVABLES: SUSTITUIDOS POR DESPRENDIMIENTO DE LAS CAPAS DE MALLA.

- VÁLVULA INVERSORA: SUSTITUIDO DEBIDO A UNA FUGA EXTERNA DE REFRIGERANTE, DEBIDO A UNA FISURA EN EL CUERPO DE LATÓN DE LA VÁLVULA.

- BANDA DE TRANSMISIÓN: SUSTITUIDA DEBIDO AL DESGASTE FÍSICO QUE PRESENTABA.

- FILTROS SECUNDARIOS O DE ALTA EFICIENCIA: SUSTITUIDOS POR EXCESO DE CAÍDA DE PRESIÓN ESTÁTICA (ΔP).

FINALMENTE, UNA VEZ INFORMADOS EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD MÉDICA, SE REALIZÓ LA ENTREGA DEL EQUIPO EN CONDICIONES OPERATIVAS SATISFACTORIAS Y SEGURAS.

ATENTAMENTE

________________________________

C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.

ANEXO DEL REPORTE DE TRABAJO

CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS OCOTEPEC “DR MANUEL VELASCO SUAREZ”

DETALLE TECNICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DERIVADOS DEL CONTRATO OTRF-010-25

EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTRF-010-25, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL H. INSTITUTO DE SALUD Y MI REPRESENTADA, MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., DICHO INSTRUMENTO AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ANEXO 1.5 (REQUISICIÓN 17).

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS OCOTEPEC “DR MANUEL VELASCO SUAREZ”, SE ENCONTRÓ EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA CARRIER, NÚMERO DE SERIE 0715P47228, DE CAPACIDAD 20 TON, UBICADO EN LA ZONA DE AREA DE TOMA DE MUESTRA.

SE REALIZÓ UNA INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE. POSTERIORMENTE, SE EFECTUÓ LA TOMA DE TEMPERATURA DEL AIRE DE SUMINISTRO, LA REVISIÓN DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO LA MEDICIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA UNIDAD. TAMBIÉN SE VERIFICÓ EL ESTADO DE LA TUBERÍA DE REFRIGERANTE Y DEL FORRO DE DUCTOS.

UNA VEZ CONCLUIDA LA INSPECCIÓN INICIAL, SE PROCEDIÓ A APAGAR LA UNIDAD Y A DESMONTAR LAS TAPAS DEL EQUIPO. SE REALIZÓ LA REVISIÓN, LIMPIEZA Y TORQUEADO DE TERMINALES EN EL TABLERO PRINCIPAL DE FUERZA Y CONTROL, CON EL FIN DE EVITAR PUNTOS CALIENTES POR FALSOS CONTACTOS. DE IGUAL MANERA, SE LLEVÓ A CABO LA LIMPIEZA DE CONTACTOS EN CONTACTORES MAGNÉTICOS Y RELEVADORES; SE VERIFICÓ QUE NO EXISTIERA ARQUEAMIENTO NI DESGASTE EXCESIVO DE PLATINOS. ADEMÁS, SE REVISÓ LA SEÑAL DE CONTROL PROVENIENTE DEL TERMOSTATO Y SE COMPROBÓ LA SECUENCIA DE ARRANQUE DE COMPRESORES Y VENTILADORES.

EN EL SISTEMA MECÁNICO Y DE VENTILACIÓN, SE INSPECCIONÓ LA TENSIÓN, ALINEACIÓN Y ESTADO FÍSICO DE LAS BANDAS DE TRANSMISIÓN, ASÍ COMO EL AJUSTE DE LAS POLEAS DEL MOTOR EVAPORADOR. TAMBIÉN SE APLICÓ LUBRICANTE DE ALTA TEMPERATURA EN CHUMACERAS Y RODAMIENTOS DEL EJE DE LA TURBINA Y DEL MOTOR DEL EVAPORADOR. ADICIONALMENTE, SE REALIZÓ BALANCEO VISUAL Y LIMPIEZA DE LA TURBINA DEL EVAPORADOR Y DEL ASPA DEL CONDENSADOR, CON EL OBJETIVO DE EVITAR VIBRACIONES ESTRUCTURALES Y ASEGURAR EL FLUJO DE AIRE DE DISEÑO.

POSTERIORMENTE, SE REALIZÓ LAVADO A ALTA PRESIÓN CON AGENTE QUÍMICO ESPUMOSO BIODEGRADABLE EN EL SERPENTÍN CONDENSADOR EXTERIOR Y EN EL SERPENTÍN EVAPORADOR INTERIOR, REMOVIENDO SEDIMENTOS Y OBSTRUCCIONES. ASIMISMO, SE RETIRARON LOS FILTROS DE AIRE SATURADOS Y SE EFECTUÓ LIMPIEZA PROFUNDA DEL ÁREA. TAMBIÉN SE REALIZÓ EL DESAZOLVE MECÁNICO Y QUÍMICO DE LA CHAROLA DE RECOLECCIÓN DE CONDENSADOS Y DE LA TUBERÍA DE DRENAJE, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR DESBORDAMIENTOS Y LA PROLIFERACIÓN INTERNA DE HONGOS.

ENSEGUIDA, SE REVISARON LOS DUCTOS Y SUS CONEXIONES ASÍ COMO LA MEDICIÓN DE PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON APOYO DE MANÓMETROS DE PRESIÓN Y ASÍ DETERMINAR EL NIVEL DE GAS DE LA UNIDAD. UNA VEZ CONCLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE REVISIÓN, LIMPIEZA Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DAÑADAS, SE PROCEDIÓ AL ARMADO DEL EQUIPO, COLOCANDO NUEVAMENTE SUS TAPAS, Y SE REALIZÓ LA PRUEBA DE ARRANQUE PARA VERIFICAR SU CORRECTA OPERACIÓN.

PIEZAS SUSTITUIDAS Y CORRECCIONES REALIZADAS

CON BASE EN EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y LA INSPECCIÓN REALIZADA, FUE NECESARIO EFECTUAR LAS SIGUIENTES ACCIONES CORRECTIVAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO:

- FILTROS METÁLICOS / LAVABLES: SUSTITUIDOS POR DEFORMACIÓN O DOBLAMIENTO DEL MARCO.

- TERMOSTATO AMBIENTAL: SUSTITUIDO DEBIDO A LA DESCALIBRACIÓN DEL SENSOR (TERMISTOR) Y RELÉS INTERNOS DAÑADOS.

- AISLAMIENTO TÉRMICO INTERNO: SUSTITUIDO DEBIDO A LA DEGRADACIÓN DEBIDA A SU EXPOSICIÓN A LA INTEMPERIE, ACUMULACIÓN DE HUMEDAD CON MOHO O DESPRENDIMIENTO POR VIBRACIÓN.

- VÁLVULA INVERSORA: SUSTITUIDO DEBIDO A UNA FUGA EXTERNA DE REFRIGERANTE, DEBIDO A UNA FISURA EN EL CUERPO DE LATÓN DE LA VÁLVULA.

- RELEVADORES DE SOBRECARGA: SUSTITUIDOS DEBIDO A DAÑO Y FUNCIONAMIENTO DEFICIENTE.

- FILTROS METÁLICOS / LAVABLES: SUSTITUIDOS POR DESPRENDIMIENTO DE LAS CAPAS DE MALLA.

FINALMENTE, UNA VEZ INFORMADOS EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD MÉDICA, SE REALIZÓ LA ENTREGA DEL EQUIPO EN CONDICIONES OPERATIVAS SATISFACTORIAS Y SEGURAS.

ATENTAMENTE

________________________________

C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.

ANEXO DEL REPORTE DE TRABAJO

CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS OCOTEPEC “DR MANUEL VELASCO SUAREZ”

DETALLE TECNICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DERIVADOS DEL CONTRATO OTRF-010-25

EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTRF-010-25, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL H. INSTITUTO DE SALUD Y MI REPRESENTADA, MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., DICHO INSTRUMENTO AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ANEXO 1.5 (REQUISICIÓN 17).

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS OCOTEPEC “DR MANUEL VELASCO SUAREZ”, SE ENCONTRÓ EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA CARRIER, NÚMERO DE SERIE 0715P39635, DE CAPACIDAD 10 TON, UBICADO EN LA ZONA DE AREA DE PASILLOS.

SE REALIZÓ UNA INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE. POSTERIORMENTE, SE EFECTUÓ LA TOMA DE TEMPERATURA DEL AIRE DE SUMINISTRO, LA REVISIÓN DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO LA MEDICIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA UNIDAD. TAMBIÉN SE VERIFICÓ EL ESTADO DE LA TUBERÍA DE REFRIGERANTE Y DEL FORRO DE DUCTOS.

UNA VEZ CONCLUIDA LA INSPECCIÓN INICIAL, SE PROCEDIÓ A APAGAR LA UNIDAD Y A DESMONTAR LAS TAPAS DEL EQUIPO. SE REALIZÓ LA REVISIÓN, LIMPIEZA Y TORQUEADO DE TERMINALES EN EL TABLERO PRINCIPAL DE FUERZA Y CONTROL, CON EL FIN DE EVITAR PUNTOS CALIENTES POR FALSOS CONTACTOS. DE IGUAL MANERA, SE LLEVÓ A CABO LA LIMPIEZA DE CONTACTOS EN CONTACTORES MAGNÉTICOS Y RELEVADORES; SE VERIFICÓ QUE NO EXISTIERA ARQUEAMIENTO NI DESGASTE EXCESIVO DE PLATINOS. ADEMÁS, SE REVISÓ LA SEÑAL DE CONTROL PROVENIENTE DEL TERMOSTATO Y SE COMPROBÓ LA SECUENCIA DE ARRANQUE DE COMPRESORES Y VENTILADORES.

EN EL SISTEMA MECÁNICO Y DE VENTILACIÓN, SE INSPECCIONÓ LA TENSIÓN, ALINEACIÓN Y ESTADO FÍSICO DE LAS BANDAS DE TRANSMISIÓN, ASÍ COMO EL AJUSTE DE LAS POLEAS DEL MOTOR EVAPORADOR. TAMBIÉN SE APLICÓ LUBRICANTE DE ALTA TEMPERATURA EN CHUMACERAS Y RODAMIENTOS DEL EJE DE LA TURBINA Y DEL MOTOR DEL EVAPORADOR. ADICIONALMENTE, SE REALIZÓ BALANCEO VISUAL Y LIMPIEZA DE LA TURBINA DEL EVAPORADOR Y DEL ASPA DEL CONDENSADOR, CON EL OBJETIVO DE EVITAR VIBRACIONES ESTRUCTURALES Y ASEGURAR EL FLUJO DE AIRE DE DISEÑO.

POSTERIORMENTE, SE REALIZÓ LAVADO A ALTA PRESIÓN CON AGENTE QUÍMICO ESPUMOSO BIODEGRADABLE EN EL SERPENTÍN CONDENSADOR EXTERIOR Y EN EL SERPENTÍN EVAPORADOR INTERIOR, REMOVIENDO SEDIMENTOS Y OBSTRUCCIONES. ASIMISMO, SE RETIRARON LOS FILTROS DE AIRE SATURADOS Y SE EFECTUÓ LIMPIEZA PROFUNDA DEL ÁREA. TAMBIÉN SE REALIZÓ EL DESAZOLVE MECÁNICO Y QUÍMICO DE LA CHAROLA DE RECOLECCIÓN DE CONDENSADOS Y DE LA TUBERÍA DE DRENAJE, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR DESBORDAMIENTOS Y LA PROLIFERACIÓN INTERNA DE HONGOS.

ENSEGUIDA, SE REVISARON LOS DUCTOS Y SUS CONEXIONES ASÍ COMO LA MEDICIÓN DE PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON APOYO DE MANÓMETROS DE PRESIÓN Y ASÍ DETERMINAR EL NIVEL DE GAS DE LA UNIDAD. UNA VEZ CONCLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE REVISIÓN, LIMPIEZA Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DAÑADAS, SE PROCEDIÓ AL ARMADO DEL EQUIPO, COLOCANDO NUEVAMENTE SUS TAPAS, Y SE REALIZÓ LA PRUEBA DE ARRANQUE PARA VERIFICAR SU CORRECTA OPERACIÓN.

PIEZAS SUSTITUIDAS Y CORRECCIONES REALIZADAS

CON BASE EN EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y LA INSPECCIÓN REALIZADA, FUE NECESARIO EFECTUAR LAS SIGUIENTES ACCIONES CORRECTIVAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO:

- BANDEJA DE TRANSMISIÓN (BANDAS / CORREAS): SUSTITUIDO DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA AGRIETADO, RESECO, ESTIRADO Y PÉRDIDA DE TENSIÓN.

- CONTACTORES MAGNÉTICOS: SUSTITUIDO DEBIDO AL DESGASTE ELÉCTRICO EN FALLA DE BOBINA ELECTROMAGNÉTICA, LO QUE IMPIDE QUE EL MOTOR (COMPRESOR Y VENTILADOR) RECIBA ENERGÍA DE FORMA SEGURA Y CONTINUA.

- PRESOSTATOS (SENSORES DE ALTA Y BAJA PRESIÓN): SUSTITUIDO DEBIDO A FUGA DE REFRIGERANTE A TRAVÉS DEL PRESOSTATO.

- FILTROS METÁLICOS / LAVABLES: SUSTITUIDOS POR DEFORMACIÓN O DOBLAMIENTO DEL MARCO.

- POLEAS (DEL MOTOR O DE LA TURBINA): SUSTITUIDO DEBIDO QUE LA ROSCA DEL PRISIONERO SE ENCONTRABA BARRIDA Y FISURAS POR FATIGA DE METAL.

- CAPACITORES DE MARCHA / ARRANQUE: SUSTITUIDO DEBIDO A QUE EL COMPRESOR NO ARRANCABA Y EL VENTILADOR GIRA LENTO.

FINALMENTE, UNA VEZ INFORMADOS EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD MÉDICA, SE REALIZÓ LA ENTREGA DEL EQUIPO EN CONDICIONES OPERATIVAS SATISFACTORIAS Y SEGURAS.

ATENTAMENTE

________________________________

C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.