ANEXO DEL REPORTE DE TRABAJO

CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE COAPILLA

DETALLE TECNICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DERIVADOS DEL CONTRATO OTRF-010-25

EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTRF-010-25, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL H. INSTITUTO DE SALUD Y MI REPRESENTADA, MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., DICHO INSTRUMENTO AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ANEXO 1.5 (REQUISICIÓN 17).

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE COAPILLA, SE ENCONTRÓ EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA LG, NÚMERO DE SERIE S/N, DE CAPACIDAD 1 TON, UBICADO EN LA ZONA DE SALA DE USO MULTIPLE.

AL PRINCIPIO SE REALIZÓ UNA INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO TIPO MINISPLIT TANTO DE LA EVAPORADORA COMO DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE REALIZA TOMA DE TEMPERATURA DE SALIDA DEL AIRE, SE PROCEDE A REVISAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y SE REALIZA TOMA DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA UNIDAD, SE REVISA TUBERÍA DE GAS, MANGUERA DE DRENAJE Y FORRO DE TUBERÍAS.

UNA VEZ REALIZADO LA INSPECCIÓN SE PRECEDE A APAGAR LA UNIDAD Y DESARMAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD Y DESMONTAR LAS PIEZAS QUE SE ENCONTRARON EN MAL ESTADO, POSTERIORMENTE SE PROCEDE A REALIZAR LA LIMPIEZA PROFUNDA DE LA

UNIDAD EVAPORADORA UTILIZANDO SU RESPECTIVO DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN PARA LO CUAL PROCEDEMOS A RETIRAR LOS FILTROS DE PLÁSTICO PARA LAVAR EL POLVO Y LOS RESIDUOS ACUMULADOS, LUEGO PROCEDEMOS A DESMONTAR LA TURBINA DEL EVAPORADOR PARA POSTERIORMENTE LAVARLA A FONDO CON SU DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN, POSTERIORMENTE SE PRECEDE A LAVAR EL SERPENTÍN DEL EVAPORADOR APLICANDO DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN LAS PALETAS DE ALUMINIO DEL SERPENTÍN Y ENJUAGANDO CON AGUA A PRESIÓN, LUEGO SE

LIMPIA LA CHAROLA QUE CAPTA EL AGUA DE CONDENSACIÓN Y SE PURGA LA MANGUERA DE DESAGÜE CON AGUA A PRESIÓN, UNA VEZ LIMPIAS TODAS Y CADA UNA DE LAS PIEZAS DEL EVAPORADOR SE PROCEDE A ARMAR LA UNIDAD, SUSTITUYENDO LAS PIEZAS DAÑADAS.

ENSEGUIDA SE PROCEDE A DESMONTAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE APLICA DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN EL SERPENTÍN DEL CONDENSADOR Y ASPAS DEL VENTILADOR Y SE PROCEDE A ENJUAGAR CON AGUA A PRESIÓN Y CUIDANDO DE QUITAR BIEN TODA LA SUCIEDAD ATRAPADA ENTRE LAS REJILLAS DEL SERPENTÍN ASÍ COMO LA SUCIEDAD ACUMULADA EN EL VENTILADOR, POSTERIORMENTE SE REALIZA AJUSTE DE LA TORNILLERÍA DEL CHASIS PARA EVITAR VIBRACIONES EN LA UNIDAD CONDENSADORA POR ÚLTIMO SE REALIZA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON APOYO DE MANÓMETROS DE PRESIÓN Y ASÍ DETERMINAR EL NIVEL DE GAS DE LA UNIDAD UNA VEZ REVISADO QUE TODO ESTÉ EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE PRECEDE A ARMAR LA UNIDAD CONDENSADORA.

EN LA INSPECCIÓN VISUAL - TÉCNICA SE ENCONTRARON PIEZAS DAÑADAS LAS CUALES SE SUSTITUYERON POR PIEZAS NUEVAS LAS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

SE REALIZÓ CAMBIO DE TARJETA ELECTRÓNICA PRINCIPAL EN EL EVAPORADOR, CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE DAÑADA Y CAMBIO DE AISLAMIENTO TÉRMICO EN EL CONDESADOR.

ATENTAMENTE

________________________________

C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.

ANEXO DEL REPORTE DE TRABAJO

CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE COAPILLA

DETALLE TECNICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DERIVADOS DEL CONTRATO OTRF-010-25

EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTRF-010-25, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL H. INSTITUTO DE SALUD Y MI REPRESENTADA, MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., DICHO INSTRUMENTO AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ANEXO 1.5 (REQUISICIÓN 17).

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE COAPILLA, SE ENCONTRÓ EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MABE, NÚMERO DE SERIE 340F589790323230170308, DE CAPACIDAD 1 TON, UBICADO EN LA ZONA DE CONSULTORIO.

AL PRINCIPIO SE REALIZÓ UNA INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO TIPO MINISPLIT TANTO DE LA EVAPORADORA COMO DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE REALIZA TOMA DE TEMPERATURA DE SALIDA DEL AIRE, SE PROCEDE A REVISAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y SE REALIZA TOMA DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA UNIDAD, SE REVISA TUBERÍA DE GAS, MANGUERA DE DRENAJE Y FORRO DE TUBERÍAS.

UNA VEZ REALIZADO LA INSPECCIÓN SE PRECEDE A APAGAR LA UNIDAD Y DESARMAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD Y DESMONTAR LAS PIEZAS QUE SE ENCONTRARON EN MAL ESTADO, POSTERIORMENTE SE PROCEDE A REALIZAR LA LIMPIEZA PROFUNDA DE LA

UNIDAD EVAPORADORA UTILIZANDO SU RESPECTIVO DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN PARA LO CUAL PROCEDEMOS A RETIRAR LOS FILTROS DE PLÁSTICO PARA LAVAR EL POLVO Y LOS RESIDUOS ACUMULADOS, LUEGO PROCEDEMOS A DESMONTAR LA TURBINA DEL EVAPORADOR PARA POSTERIORMENTE LAVARLA A FONDO CON SU DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN, POSTERIORMENTE SE PRECEDE A LAVAR EL SERPENTÍN DEL EVAPORADOR APLICANDO DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN LAS PALETAS DE ALUMINIO DEL SERPENTÍN Y ENJUAGANDO CON AGUA A PRESIÓN, LUEGO SE

LIMPIA LA CHAROLA QUE CAPTA EL AGUA DE CONDENSACIÓN Y SE PURGA LA MANGUERA DE DESAGÜE CON AGUA A PRESIÓN, UNA VEZ LIMPIAS TODAS Y CADA UNA DE LAS PIEZAS DEL EVAPORADOR SE PROCEDE A ARMAR LA UNIDAD, SUSTITUYENDO LAS PIEZAS DAÑADAS.

ENSEGUIDA SE PROCEDE A DESMONTAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE APLICA DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN EL SERPENTÍN DEL CONDENSADOR Y ASPAS DEL VENTILADOR Y SE PROCEDE A ENJUAGAR CON AGUA A PRESIÓN Y CUIDANDO DE QUITAR BIEN TODA LA SUCIEDAD ATRAPADA ENTRE LAS REJILLAS DEL SERPENTÍN ASÍ COMO LA SUCIEDAD ACUMULADA EN EL VENTILADOR, POSTERIORMENTE SE REALIZA AJUSTE DE LA TORNILLERÍA DEL CHASIS PARA EVITAR VIBRACIONES EN LA UNIDAD CONDENSADORA POR ÚLTIMO SE REALIZA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON APOYO DE MANÓMETROS DE PRESIÓN Y ASÍ DETERMINAR EL NIVEL DE GAS DE LA UNIDAD UNA VEZ REVISADO QUE TODO ESTÉ EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE PRECEDE A ARMAR LA UNIDAD CONDENSADORA.

EN LA INSPECCIÓN VISUAL - TÉCNICA SE ENCONTRARON PIEZAS DAÑADAS LAS CUALES SE SUSTITUYERON POR PIEZAS NUEVAS LAS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

SE REALIZÓ CAMBIO DE MOTOR A PASOS, CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA DE POZO

ATENTAMENTE

________________________________

C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.

ANEXO DEL REPORTE DE TRABAJO

CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE COAPILLA

DETALLE TECNICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DERIVADOS DEL CONTRATO OTRF-010-25

EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTRF-010-25, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL H. INSTITUTO DE SALUD Y MI REPRESENTADA, MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., DICHO INSTRUMENTO AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ANEXO 1.5 (REQUISICIÓN 17).

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE COAPILLA, SE ENCONTRÓ EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA CARRIER, NÚMERO DE SERIE S/N, DE CAPACIDAD 1 TON, UBICADO EN LA ZONA DE ADMINISTRACION.

AL PRINCIPIO SE REALIZÓ UNA INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO TIPO MINISPLIT TANTO DE LA EVAPORADORA COMO DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE REALIZA TOMA DE TEMPERATURA DE SALIDA DEL AIRE, SE PROCEDE A REVISAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y SE REALIZA TOMA DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA UNIDAD, SE REVISA TUBERÍA DE GAS, MANGUERA DE DRENAJE Y FORRO DE TUBERÍAS.

UNA VEZ REALIZADO LA INSPECCIÓN SE PRECEDE A APAGAR LA UNIDAD Y DESARMAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD Y DESMONTAR LAS PIEZAS QUE SE ENCONTRARON EN MAL ESTADO, POSTERIORMENTE SE PROCEDE A REALIZAR LA LIMPIEZA PROFUNDA DE LA

UNIDAD EVAPORADORA UTILIZANDO SU RESPECTIVO DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN PARA LO CUAL PROCEDEMOS A RETIRAR LOS FILTROS DE PLÁSTICO PARA LAVAR EL POLVO Y LOS RESIDUOS ACUMULADOS, LUEGO PROCEDEMOS A DESMONTAR LA TURBINA DEL EVAPORADOR PARA POSTERIORMENTE LAVARLA A FONDO CON SU DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN, POSTERIORMENTE SE PRECEDE A LAVAR EL SERPENTÍN DEL EVAPORADOR APLICANDO DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN LAS PALETAS DE ALUMINIO DEL SERPENTÍN Y ENJUAGANDO CON AGUA A PRESIÓN, LUEGO SE

LIMPIA LA CHAROLA QUE CAPTA EL AGUA DE CONDENSACIÓN Y SE PURGA LA MANGUERA DE DESAGÜE CON AGUA A PRESIÓN, UNA VEZ LIMPIAS TODAS Y CADA UNA DE LAS PIEZAS DEL EVAPORADOR SE PROCEDE A ARMAR LA UNIDAD, SUSTITUYENDO LAS PIEZAS DAÑADAS.

ENSEGUIDA SE PROCEDE A DESMONTAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE APLICA DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN EL SERPENTÍN DEL CONDENSADOR Y ASPAS DEL VENTILADOR Y SE PROCEDE A ENJUAGAR CON AGUA A PRESIÓN Y CUIDANDO DE QUITAR BIEN TODA LA SUCIEDAD ATRAPADA ENTRE LAS REJILLAS DEL SERPENTÍN ASÍ COMO LA SUCIEDAD ACUMULADA EN EL VENTILADOR, POSTERIORMENTE SE REALIZA AJUSTE DE LA TORNILLERÍA DEL CHASIS PARA EVITAR VIBRACIONES EN LA UNIDAD CONDENSADORA POR ÚLTIMO SE REALIZA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON APOYO DE MANÓMETROS DE PRESIÓN Y ASÍ DETERMINAR EL NIVEL DE GAS DE LA UNIDAD UNA VEZ REVISADO QUE TODO ESTÉ EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE PRECEDE A ARMAR LA UNIDAD CONDENSADORA.

EN LA INSPECCIÓN VISUAL - TÉCNICA SE ENCONTRARON PIEZAS DAÑADAS LAS CUALES SE SUSTITUYERON POR PIEZAS NUEVAS LAS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

SE REALIZÓ CAMBIO DE CONTACTOR MAGNÉTICO, CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE, SE REALIZÓ CARGA DE GAS REFRIGERANTE Y CAMBIO DE FILTRO DESHIDRATADOR.

ATENTAMENTE

________________________________

C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.

ANEXO DEL REPORTE DE TRABAJO

CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE COAPILLA

DETALLE TECNICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DERIVADOS DEL CONTRATO OTRF-010-25

EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTRF-010-25, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL H. INSTITUTO DE SALUD Y MI REPRESENTADA, MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., DICHO INSTRUMENTO AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ANEXO 1.5 (REQUISICIÓN 17).

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE COAPILLA, SE ENCONTRÓ EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA CARRIER, NÚMERO DE SERIE S/N, DE CAPACIDAD 1 TON, UBICADO EN LA ZONA DE SALA DE ESPERA.

AL PRINCIPIO SE REALIZÓ UNA INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO TIPO MINISPLIT TANTO DE LA EVAPORADORA COMO DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE REALIZA TOMA DE TEMPERATURA DE SALIDA DEL AIRE, SE PROCEDE A REVISAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y SE REALIZA TOMA DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA UNIDAD, SE REVISA TUBERÍA DE GAS, MANGUERA DE DRENAJE Y FORRO DE TUBERÍAS.

UNA VEZ REALIZADO LA INSPECCIÓN SE PRECEDE A APAGAR LA UNIDAD Y DESARMAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD Y DESMONTAR LAS PIEZAS QUE SE ENCONTRARON EN MAL ESTADO, POSTERIORMENTE SE PROCEDE A REALIZAR LA LIMPIEZA PROFUNDA DE LA

UNIDAD EVAPORADORA UTILIZANDO SU RESPECTIVO DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN PARA LO CUAL PROCEDEMOS A RETIRAR LOS FILTROS DE PLÁSTICO PARA LAVAR EL POLVO Y LOS RESIDUOS ACUMULADOS, LUEGO PROCEDEMOS A DESMONTAR LA TURBINA DEL EVAPORADOR PARA POSTERIORMENTE LAVARLA A FONDO CON SU DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN, POSTERIORMENTE SE PRECEDE A LAVAR EL SERPENTÍN DEL EVAPORADOR APLICANDO DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN LAS PALETAS DE ALUMINIO DEL SERPENTÍN Y ENJUAGANDO CON AGUA A PRESIÓN, LUEGO SE

LIMPIA LA CHAROLA QUE CAPTA EL AGUA DE CONDENSACIÓN Y SE PURGA LA MANGUERA DE DESAGÜE CON AGUA A PRESIÓN, UNA VEZ LIMPIAS TODAS Y CADA UNA DE LAS PIEZAS DEL EVAPORADOR SE PROCEDE A ARMAR LA UNIDAD, SUSTITUYENDO LAS PIEZAS DAÑADAS.

ENSEGUIDA SE PROCEDE A DESMONTAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE APLICA DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN EL SERPENTÍN DEL CONDENSADOR Y ASPAS DEL VENTILADOR Y SE PROCEDE A ENJUAGAR CON AGUA A PRESIÓN Y CUIDANDO DE QUITAR BIEN TODA LA SUCIEDAD ATRAPADA ENTRE LAS REJILLAS DEL SERPENTÍN ASÍ COMO LA SUCIEDAD ACUMULADA EN EL VENTILADOR, POSTERIORMENTE SE REALIZA AJUSTE DE LA TORNILLERÍA DEL CHASIS PARA EVITAR VIBRACIONES EN LA UNIDAD CONDENSADORA POR ÚLTIMO SE REALIZA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON APOYO DE MANÓMETROS DE PRESIÓN Y ASÍ DETERMINAR EL NIVEL DE GAS DE LA UNIDAD UNA VEZ REVISADO QUE TODO ESTÉ EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE PRECEDE A ARMAR LA UNIDAD CONDENSADORA.

EN LA INSPECCIÓN VISUAL - TÉCNICA SE ENCONTRARON PIEZAS DAÑADAS LAS CUALES SE SUSTITUYERON POR PIEZAS NUEVAS LAS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

SE REALIZÓ CAMBIO DE TARJETA DE CONTROL Y SE REALIZÓ CARGA DE GAS REFRIGERANTE.

ATENTAMENTE

________________________________

C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.

ANEXO DEL REPORTE DE TRABAJO

CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE COAPILLA

DETALLE TECNICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DERIVADOS DEL CONTRATO OTRF-010-25

EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTRF-010-25, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL H. INSTITUTO DE SALUD Y MI REPRESENTADA, MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., DICHO INSTRUMENTO AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ANEXO 1.5 (REQUISICIÓN 17).

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE COAPILLA, SE ENCONTRÓ EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA CARRIER, NÚMERO DE SERIE S/N, DE CAPACIDAD 20 TON, UBICADO EN LA ZONA DE EQUIPO 01.

SE REALIZÓ UNA INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE. POSTERIORMENTE, SE EFECTUÓ LA TOMA DE TEMPERATURA DEL AIRE DE SUMINISTRO, LA REVISIÓN DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO LA MEDICIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA UNIDAD. TAMBIÉN SE VERIFICÓ EL ESTADO DE LA TUBERÍA DE REFRIGERANTE Y DEL FORRO DE DUCTOS.

UNA VEZ CONCLUIDA LA INSPECCIÓN INICIAL, SE PROCEDIÓ A APAGAR LA UNIDAD Y A DESMONTAR LAS TAPAS DEL EQUIPO. SE REALIZÓ LA REVISIÓN, LIMPIEZA Y TORQUEADO DE TERMINALES EN EL TABLERO PRINCIPAL DE FUERZA Y CONTROL, CON EL FIN DE EVITAR PUNTOS CALIENTES POR FALSOS CONTACTOS. DE IGUAL MANERA, SE LLEVÓ A CABO LA LIMPIEZA DE CONTACTOS EN CONTACTORES MAGNÉTICOS Y RELEVADORES; SE VERIFICÓ QUE NO EXISTIERA ARQUEAMIENTO NI DESGASTE EXCESIVO DE PLATINOS. ADEMÁS, SE REVISÓ LA SEÑAL DE CONTROL PROVENIENTE DEL TERMOSTATO Y SE COMPROBÓ LA SECUENCIA DE ARRANQUE DE COMPRESORES Y VENTILADORES.

EN EL SISTEMA MECÁNICO Y DE VENTILACIÓN, SE INSPECCIONÓ LA TENSIÓN, ALINEACIÓN Y ESTADO FÍSICO DE LAS BANDAS DE TRANSMISIÓN, ASÍ COMO EL AJUSTE DE LAS POLEAS DEL MOTOR EVAPORADOR. TAMBIÉN SE APLICÓ LUBRICANTE DE ALTA TEMPERATURA EN CHUMACERAS Y RODAMIENTOS DEL EJE DE LA TURBINA Y DEL MOTOR DEL EVAPORADOR. ADICIONALMENTE, SE REALIZÓ BALANCEO VISUAL Y LIMPIEZA DE LA TURBINA DEL EVAPORADOR Y DEL ASPA DEL CONDENSADOR, CON EL OBJETIVO DE EVITAR VIBRACIONES ESTRUCTURALES Y ASEGURAR EL FLUJO DE AIRE DE DISEÑO.

POSTERIORMENTE, SE REALIZÓ LAVADO A ALTA PRESIÓN CON AGENTE QUÍMICO ESPUMOSO BIODEGRADABLE EN EL SERPENTÍN CONDENSADOR EXTERIOR Y EN EL SERPENTÍN EVAPORADOR INTERIOR, REMOVIENDO SEDIMENTOS Y OBSTRUCCIONES. ASIMISMO, SE RETIRARON LOS FILTROS DE AIRE SATURADOS Y SE EFECTUÓ LIMPIEZA PROFUNDA DEL ÁREA. TAMBIÉN SE REALIZÓ EL DESAZOLVE MECÁNICO Y QUÍMICO DE LA CHAROLA DE RECOLECCIÓN DE CONDENSADOS Y DE LA TUBERÍA DE DRENAJE, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR DESBORDAMIENTOS Y LA PROLIFERACIÓN INTERNA DE HONGOS.

ENSEGUIDA, SE REVISARON LOS DUCTOS Y SUS CONEXIONES ASÍ COMO LA MEDICIÓN DE PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON APOYO DE MANÓMETROS DE PRESIÓN Y ASÍ DETERMINAR EL NIVEL DE GAS DE LA UNIDAD. UNA VEZ CONCLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE REVISIÓN, LIMPIEZA Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DAÑADAS, SE PROCEDIÓ AL ARMADO DEL EQUIPO, COLOCANDO NUEVAMENTE SUS TAPAS, Y SE REALIZÓ LA PRUEBA DE ARRANQUE PARA VERIFICAR SU CORRECTA OPERACIÓN.

PIEZAS SUSTITUIDAS Y CORRECCIONES REALIZADAS

CON BASE EN EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y LA INSPECCIÓN REALIZADA, FUE NECESARIO EFECTUAR LAS SIGUIENTES ACCIONES CORRECTIVAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO:

- FILTROS DE AIRE EXTRUIDOS / DESECHABLES: SUSTITUIDO DEBIDO A SATURACIÓN DE PARTÍCULAS CONTAMINANTES Y OBSTRUCCIÓN DEL FLUJO DE AIRE.

- PROTECTORES TÉRMICOS / RELEVADORES DE SOBRECARGA: SUSTITUIDO DEBIDO A QUE PIERDIO SU CALIBRACIÓN MECÁNICA, PROVOCANDO DAÑOS POR FATIGA TÉRMICA Y ELÉCTRICA.

- TERMOSTATO AMBIENTAL: SUSTITUIDO DEBIDO A LA DESCALIBRACIÓN DEL SENSOR (TERMISTOR) Y RELÉS INTERNOS DAÑADOS.

- VÁLVULA INVERSORA: SUSTITUIDO DEBIDO A UNA FALLA MECÁNICA DEBIDO A QUE EL PISTÓN O BLOQUE DESLIZANTE INTERNO SE ENCONTRABA ATASCADO DEBIDO A LODO Y DEFORMACIÓN POR EXCESO DE CALOR Y DESGASTE.

- VÁLVULAS DE SERVICIO O PIVOTES: SUSTITUIDO DEBIDO AL SELLO DE GOMA QUE SE ENCONTRABA RESECADO Y ROTO, ASÍ COMO EL RESORTE INTERNO PIERDO TENSIÓN MECÁNICA Y NO EMPUJA EL SELLO CON LA FUERZA SUFICIENTE PARA CERRAR EL PASO DEL GAS TRAS RETIRAR LAS MANGUERAS DE LOS MANÓMETROS.

- POLEAS (DEL MOTOR O DE LA TURBINA): SUSTITUIDO DEBIDO A LA ABERTURA DE LA POLEA VARIABLE DAÑADA (BARRIDA Y OXIDADA).

FINALMENTE, UNA VEZ INFORMADOS EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD MÉDICA, SE REALIZÓ LA ENTREGA DEL EQUIPO EN CONDICIONES OPERATIVAS SATISFACTORIAS Y SEGURAS.

ATENTAMENTE

________________________________

C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.

ANEXO DEL REPORTE DE TRABAJO

CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE COAPILLA

DETALLE TECNICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DERIVADOS DEL CONTRATO OTRF-010-25

EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTRF-010-25, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL H. INSTITUTO DE SALUD Y MI REPRESENTADA, MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., DICHO INSTRUMENTO AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ANEXO 1.5 (REQUISICIÓN 17).

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE COAPILLA, SE ENCONTRÓ EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA CARRIER, NÚMERO DE SERIE 942100797D, DE CAPACIDAD 20 TON, UBICADO EN LA ZONA DE EQUIPO 02.

SE REALIZÓ UNA INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE. POSTERIORMENTE, SE EFECTUÓ LA TOMA DE TEMPERATURA DEL AIRE DE SUMINISTRO, LA REVISIÓN DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO LA MEDICIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA UNIDAD. TAMBIÉN SE VERIFICÓ EL ESTADO DE LA TUBERÍA DE REFRIGERANTE Y DEL FORRO DE DUCTOS.

UNA VEZ CONCLUIDA LA INSPECCIÓN INICIAL, SE PROCEDIÓ A APAGAR LA UNIDAD Y A DESMONTAR LAS TAPAS DEL EQUIPO. SE REALIZÓ LA REVISIÓN, LIMPIEZA Y TORQUEADO DE TERMINALES EN EL TABLERO PRINCIPAL DE FUERZA Y CONTROL, CON EL FIN DE EVITAR PUNTOS CALIENTES POR FALSOS CONTACTOS. DE IGUAL MANERA, SE LLEVÓ A CABO LA LIMPIEZA DE CONTACTOS EN CONTACTORES MAGNÉTICOS Y RELEVADORES; SE VERIFICÓ QUE NO EXISTIERA ARQUEAMIENTO NI DESGASTE EXCESIVO DE PLATINOS. ADEMÁS, SE REVISÓ LA SEÑAL DE CONTROL PROVENIENTE DEL TERMOSTATO Y SE COMPROBÓ LA SECUENCIA DE ARRANQUE DE COMPRESORES Y VENTILADORES.

EN EL SISTEMA MECÁNICO Y DE VENTILACIÓN, SE INSPECCIONÓ LA TENSIÓN, ALINEACIÓN Y ESTADO FÍSICO DE LAS BANDAS DE TRANSMISIÓN, ASÍ COMO EL AJUSTE DE LAS POLEAS DEL MOTOR EVAPORADOR. TAMBIÉN SE APLICÓ LUBRICANTE DE ALTA TEMPERATURA EN CHUMACERAS Y RODAMIENTOS DEL EJE DE LA TURBINA Y DEL MOTOR DEL EVAPORADOR. ADICIONALMENTE, SE REALIZÓ BALANCEO VISUAL Y LIMPIEZA DE LA TURBINA DEL EVAPORADOR Y DEL ASPA DEL CONDENSADOR, CON EL OBJETIVO DE EVITAR VIBRACIONES ESTRUCTURALES Y ASEGURAR EL FLUJO DE AIRE DE DISEÑO.

POSTERIORMENTE, SE REALIZÓ LAVADO A ALTA PRESIÓN CON AGENTE QUÍMICO ESPUMOSO BIODEGRADABLE EN EL SERPENTÍN CONDENSADOR EXTERIOR Y EN EL SERPENTÍN EVAPORADOR INTERIOR, REMOVIENDO SEDIMENTOS Y OBSTRUCCIONES. ASIMISMO, SE RETIRARON LOS FILTROS DE AIRE SATURADOS Y SE EFECTUÓ LIMPIEZA PROFUNDA DEL ÁREA. TAMBIÉN SE REALIZÓ EL DESAZOLVE MECÁNICO Y QUÍMICO DE LA CHAROLA DE RECOLECCIÓN DE CONDENSADOS Y DE LA TUBERÍA DE DRENAJE, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR DESBORDAMIENTOS Y LA PROLIFERACIÓN INTERNA DE HONGOS.

ENSEGUIDA, SE REVISARON LOS DUCTOS Y SUS CONEXIONES ASÍ COMO LA MEDICIÓN DE PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON APOYO DE MANÓMETROS DE PRESIÓN Y ASÍ DETERMINAR EL NIVEL DE GAS DE LA UNIDAD. UNA VEZ CONCLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE REVISIÓN, LIMPIEZA Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DAÑADAS, SE PROCEDIÓ AL ARMADO DEL EQUIPO, COLOCANDO NUEVAMENTE SUS TAPAS, Y SE REALIZÓ LA PRUEBA DE ARRANQUE PARA VERIFICAR SU CORRECTA OPERACIÓN.

PIEZAS SUSTITUIDAS Y CORRECCIONES REALIZADAS

CON BASE EN EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y LA INSPECCIÓN REALIZADA, FUE NECESARIO EFECTUAR LAS SIGUIENTES ACCIONES CORRECTIVAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO:

- MOTOR DEL VENTILADOR DEL CONDENSADOR: SUSTITUIDO DEBIDO A BALEROS Y BUJES AMARRADOS POR AGUA Y POLVO.

- TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PRINCIPAL: SUSTITUIDO DEBIDO A LA SULFATACIÓN Y CORROSIÓN POR INTEMPERIE.

- MOTOR DEL VENTILADOR DEL EVAPORADOR (BLOWER): SUSTITUIDO DEBIDO FALLAS ELÉCTRICAS EN SUS BOBINADOS, DESGASTE EN SUS BALEROS.

- PROTECTORES TÉRMICOS / RELEVADORES DE SOBRECARGA: SUSTITUIDO DEBIDO A QUE PIERDIO SU CALIBRACIÓN MECÁNICA, PROVOCANDO DAÑOS POR FATIGA TÉRMICA Y ELÉCTRICA.

- CAPACITORES DE MARCHA / ARRANQUE: SUSTITUIDO DEBIDO A QUE EL COMPRESOR NO ARRANCABA Y EL VENTILADOR GIRA LENTO.

- TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PRINCIPAL: SUSTITUIDO DEBIDO A LOS RELÉS DE POTENCIA QUEMADOS.

FINALMENTE, UNA VEZ INFORMADOS EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD MÉDICA, SE REALIZÓ LA ENTREGA DEL EQUIPO EN CONDICIONES OPERATIVAS SATISFACTORIAS Y SEGURAS.

ATENTAMENTE

________________________________

C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.

ANEXO DEL REPORTE DE TRABAJO

CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE COAPILLA

DETALLE TECNICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DERIVADOS DEL CONTRATO OTRF-010-25

EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTRF-010-25, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL H. INSTITUTO DE SALUD Y MI REPRESENTADA, MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., DICHO INSTRUMENTO AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ANEXO 1.5 (REQUISICIÓN 17).

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE COAPILLA, SE ENCONTRÓ EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA CARRIER, NÚMERO DE SERIE 10053NY44F, DE CAPACIDAD 20 TON, UBICADO EN LA ZONA DE EQUIPO 03.

SE REALIZÓ UNA INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE. POSTERIORMENTE, SE EFECTUÓ LA TOMA DE TEMPERATURA DEL AIRE DE SUMINISTRO, LA REVISIÓN DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO LA MEDICIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA UNIDAD. TAMBIÉN SE VERIFICÓ EL ESTADO DE LA TUBERÍA DE REFRIGERANTE Y DEL FORRO DE DUCTOS.

UNA VEZ CONCLUIDA LA INSPECCIÓN INICIAL, SE PROCEDIÓ A APAGAR LA UNIDAD Y A DESMONTAR LAS TAPAS DEL EQUIPO. SE REALIZÓ LA REVISIÓN, LIMPIEZA Y TORQUEADO DE TERMINALES EN EL TABLERO PRINCIPAL DE FUERZA Y CONTROL, CON EL FIN DE EVITAR PUNTOS CALIENTES POR FALSOS CONTACTOS. DE IGUAL MANERA, SE LLEVÓ A CABO LA LIMPIEZA DE CONTACTOS EN CONTACTORES MAGNÉTICOS Y RELEVADORES; SE VERIFICÓ QUE NO EXISTIERA ARQUEAMIENTO NI DESGASTE EXCESIVO DE PLATINOS. ADEMÁS, SE REVISÓ LA SEÑAL DE CONTROL PROVENIENTE DEL TERMOSTATO Y SE COMPROBÓ LA SECUENCIA DE ARRANQUE DE COMPRESORES Y VENTILADORES.

EN EL SISTEMA MECÁNICO Y DE VENTILACIÓN, SE INSPECCIONÓ LA TENSIÓN, ALINEACIÓN Y ESTADO FÍSICO DE LAS BANDAS DE TRANSMISIÓN, ASÍ COMO EL AJUSTE DE LAS POLEAS DEL MOTOR EVAPORADOR. TAMBIÉN SE APLICÓ LUBRICANTE DE ALTA TEMPERATURA EN CHUMACERAS Y RODAMIENTOS DEL EJE DE LA TURBINA Y DEL MOTOR DEL EVAPORADOR. ADICIONALMENTE, SE REALIZÓ BALANCEO VISUAL Y LIMPIEZA DE LA TURBINA DEL EVAPORADOR Y DEL ASPA DEL CONDENSADOR, CON EL OBJETIVO DE EVITAR VIBRACIONES ESTRUCTURALES Y ASEGURAR EL FLUJO DE AIRE DE DISEÑO.

POSTERIORMENTE, SE REALIZÓ LAVADO A ALTA PRESIÓN CON AGENTE QUÍMICO ESPUMOSO BIODEGRADABLE EN EL SERPENTÍN CONDENSADOR EXTERIOR Y EN EL SERPENTÍN EVAPORADOR INTERIOR, REMOVIENDO SEDIMENTOS Y OBSTRUCCIONES. ASIMISMO, SE RETIRARON LOS FILTROS DE AIRE SATURADOS Y SE EFECTUÓ LIMPIEZA PROFUNDA DEL ÁREA. TAMBIÉN SE REALIZÓ EL DESAZOLVE MECÁNICO Y QUÍMICO DE LA CHAROLA DE RECOLECCIÓN DE CONDENSADOS Y DE LA TUBERÍA DE DRENAJE, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR DESBORDAMIENTOS Y LA PROLIFERACIÓN INTERNA DE HONGOS.

ENSEGUIDA, SE REVISARON LOS DUCTOS Y SUS CONEXIONES ASÍ COMO LA MEDICIÓN DE PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON APOYO DE MANÓMETROS DE PRESIÓN Y ASÍ DETERMINAR EL NIVEL DE GAS DE LA UNIDAD. UNA VEZ CONCLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE REVISIÓN, LIMPIEZA Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DAÑADAS, SE PROCEDIÓ AL ARMADO DEL EQUIPO, COLOCANDO NUEVAMENTE SUS TAPAS, Y SE REALIZÓ LA PRUEBA DE ARRANQUE PARA VERIFICAR SU CORRECTA OPERACIÓN.

PIEZAS SUSTITUIDAS Y CORRECCIONES REALIZADAS

CON BASE EN EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y LA INSPECCIÓN REALIZADA, FUE NECESARIO EFECTUAR LAS SIGUIENTES ACCIONES CORRECTIVAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO:

- FILTROS DE AIRE EXTERIOR / ECONOMIZADOR: SUSTITUIDOS POR SATURACIÓN POR RESIDUOS AMBIENTALES Y DEGRADACIÓN POR AGUA DE LLUVIA (FILTROS DESECHABLES).

- CHUMACERAS Y RODAMIENTOS: SUSTITUIDOS DEBIDO A RUIDO INUSUAL Y DESGASTE DETECTADO DURANTE LA INSPECCIÓN.

- PRESOSTATOS (SENSORES DE ALTA Y BAJA PRESIÓN): SUSTITUIDO DEBIDO A LA CORROSIÓN POR INTEMPERIE EN TERMINALES.

- PRESOSTATOS (SENSORES DE ALTA Y BAJA PRESIÓN): SUSTITUIDO DEBIDO DAÑO POR VIBRACIÓN EN EL TUBO CAPILAR.

- BANDA DE TRANSMISIÓN: SUSTITUIDA DEBIDO AL DESGASTE FÍSICO QUE PRESENTABA.

- CHUMACERAS Y RODAMIENTOS (BALEROS): SUSTITUIDO DEBIDO A PÉRDIDA DE LUBRICACIÓN INTERNA.

FINALMENTE, UNA VEZ INFORMADOS EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD MÉDICA, SE REALIZÓ LA ENTREGA DEL EQUIPO EN CONDICIONES OPERATIVAS SATISFACTORIAS Y SEGURAS.

ATENTAMENTE

________________________________

C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.

ANEXO DEL REPORTE DE TRABAJO

CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE COAPILLA

DETALLE TECNICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DERIVADOS DEL CONTRATO OTRF-010-25

EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTRF-010-25, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL H. INSTITUTO DE SALUD Y MI REPRESENTADA, MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., DICHO INSTRUMENTO AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ANEXO 1.5 (REQUISICIÓN 17).

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE COAPILLA, SE ENCONTRÓ EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA CARRIER, NÚMERO DE SERIE 10053N653128, DE CAPACIDAD 20 TON, UBICADO EN LA ZONA DE EQUIPO 04.

SE REALIZÓ UNA INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE. POSTERIORMENTE, SE EFECTUÓ LA TOMA DE TEMPERATURA DEL AIRE DE SUMINISTRO, LA REVISIÓN DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO LA MEDICIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA UNIDAD. TAMBIÉN SE VERIFICÓ EL ESTADO DE LA TUBERÍA DE REFRIGERANTE Y DEL FORRO DE DUCTOS.

UNA VEZ CONCLUIDA LA INSPECCIÓN INICIAL, SE PROCEDIÓ A APAGAR LA UNIDAD Y A DESMONTAR LAS TAPAS DEL EQUIPO. SE REALIZÓ LA REVISIÓN, LIMPIEZA Y TORQUEADO DE TERMINALES EN EL TABLERO PRINCIPAL DE FUERZA Y CONTROL, CON EL FIN DE EVITAR PUNTOS CALIENTES POR FALSOS CONTACTOS. DE IGUAL MANERA, SE LLEVÓ A CABO LA LIMPIEZA DE CONTACTOS EN CONTACTORES MAGNÉTICOS Y RELEVADORES; SE VERIFICÓ QUE NO EXISTIERA ARQUEAMIENTO NI DESGASTE EXCESIVO DE PLATINOS. ADEMÁS, SE REVISÓ LA SEÑAL DE CONTROL PROVENIENTE DEL TERMOSTATO Y SE COMPROBÓ LA SECUENCIA DE ARRANQUE DE COMPRESORES Y VENTILADORES.

EN EL SISTEMA MECÁNICO Y DE VENTILACIÓN, SE INSPECCIONÓ LA TENSIÓN, ALINEACIÓN Y ESTADO FÍSICO DE LAS BANDAS DE TRANSMISIÓN, ASÍ COMO EL AJUSTE DE LAS POLEAS DEL MOTOR EVAPORADOR. TAMBIÉN SE APLICÓ LUBRICANTE DE ALTA TEMPERATURA EN CHUMACERAS Y RODAMIENTOS DEL EJE DE LA TURBINA Y DEL MOTOR DEL EVAPORADOR. ADICIONALMENTE, SE REALIZÓ BALANCEO VISUAL Y LIMPIEZA DE LA TURBINA DEL EVAPORADOR Y DEL ASPA DEL CONDENSADOR, CON EL OBJETIVO DE EVITAR VIBRACIONES ESTRUCTURALES Y ASEGURAR EL FLUJO DE AIRE DE DISEÑO.

POSTERIORMENTE, SE REALIZÓ LAVADO A ALTA PRESIÓN CON AGENTE QUÍMICO ESPUMOSO BIODEGRADABLE EN EL SERPENTÍN CONDENSADOR EXTERIOR Y EN EL SERPENTÍN EVAPORADOR INTERIOR, REMOVIENDO SEDIMENTOS Y OBSTRUCCIONES. ASIMISMO, SE RETIRARON LOS FILTROS DE AIRE SATURADOS Y SE EFECTUÓ LIMPIEZA PROFUNDA DEL ÁREA. TAMBIÉN SE REALIZÓ EL DESAZOLVE MECÁNICO Y QUÍMICO DE LA CHAROLA DE RECOLECCIÓN DE CONDENSADOS Y DE LA TUBERÍA DE DRENAJE, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR DESBORDAMIENTOS Y LA PROLIFERACIÓN INTERNA DE HONGOS.

ENSEGUIDA, SE REVISARON LOS DUCTOS Y SUS CONEXIONES ASÍ COMO LA MEDICIÓN DE PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON APOYO DE MANÓMETROS DE PRESIÓN Y ASÍ DETERMINAR EL NIVEL DE GAS DE LA UNIDAD. UNA VEZ CONCLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE REVISIÓN, LIMPIEZA Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DAÑADAS, SE PROCEDIÓ AL ARMADO DEL EQUIPO, COLOCANDO NUEVAMENTE SUS TAPAS, Y SE REALIZÓ LA PRUEBA DE ARRANQUE PARA VERIFICAR SU CORRECTA OPERACIÓN.

PIEZAS SUSTITUIDAS Y CORRECCIONES REALIZADAS

CON BASE EN EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y LA INSPECCIÓN REALIZADA, FUE NECESARIO EFECTUAR LAS SIGUIENTES ACCIONES CORRECTIVAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO:

- PROTECTORES TÉRMICOS / RELEVADORES DE SOBRECARGA: SUSTITUIDO DEBIDO A QUE PIERDIO SU CALIBRACIÓN MECÁNICA, PROVOCANDO DAÑOS POR FATIGA TÉRMICA Y ELÉCTRICA.

- POLEAS (DEL MOTOR O DE LA TURBINA): SUSTITUIDO DEBIDO A LA ABERTURA DE LA POLEA VARIABLE DAÑADA (BARRIDA Y OXIDADA).

- FILTROS DE FIBRA DE VIDRIO DESECHABLES: SUSTITUIDOS POR DEGRADACIÓN DE LAS FIBRAS POR HUMEDAD.

- PRESOSTATOS (SENSORES DE ALTA Y BAJA PRESIÓN): SUSTITUIDO DEBIDO DAÑO POR VIBRACIÓN EN EL TUBO CAPILAR.

- POLEAS (DEL MOTOR O DE LA TURBINA): SUSTITUIDO DEBIDO QUE LA ROSCA DEL PRISIONERO SE ENCONTRABA BARRIDA Y FISURAS POR FATIGA DE METAL.

- TERMOSTATO AMBIENTAL: SUSTITUIDO DEBIDO A LA DESCALIBRACIÓN DEL SENSOR (TERMISTOR) Y RELÉS INTERNOS DAÑADOS.

FINALMENTE, UNA VEZ INFORMADOS EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD MÉDICA, SE REALIZÓ LA ENTREGA DEL EQUIPO EN CONDICIONES OPERATIVAS SATISFACTORIAS Y SEGURAS.

ATENTAMENTE

________________________________

C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.