REPORTE DE TRABAJO

NOMBRE DEL CLIENTE: LA SECRETARIA DE SALUD. PEDIDO: OTRF-010-25. LOTE: 3.

DIRECCION: CENTRO DE SALUD CON SERVICIO AMPLIADOS SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS.

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2025

TIPO DE UNIDAD: EQUIPO TIPO PAQUETE

CAPACIDAD: 15 T

ZONA: AREA GENERAL 03

ACTIVIDADES REALIZADAS

SE PRESENTA PERSONAL DE LA EMPRESA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA ZONA AREA GENERAL 03 A 1 EQUIPO TIPO PAQUETE. MARCA: CARRIER CAPACIDAD: 15 T SERIE: 4910V36745 SE PROCEDE A DESMONTAR LAS CARCASAS Y DESCONECTAR LOS DUCTOS PARA PODER ACCEDER A DAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO, SE REALIZA INSPECCION DE COMPRESOR Y CONTROL DE PRESION, SE REALIZA EL PEINADO DE RADIADORES TAMBIEN SE REALIZA INSPECCION DE LAS CONEXIONES A LOS DUCTOS, POSTERIORMENTE SE PROCEDE A REALIZAR LIMPIEZA GENERAL DE FILTRO DE BOLSA, FILTRO METALICO Y FILTRO BIOLOGICO, ADEMAS SE REALIZA LA INSPECCION DE SUS CONEXIONES ELECTRICAS, FUSIBLES , CONTACTOR, RELEVADOR BIMETALICO Y CAPACITOR UNA VEZ INSPECCIONADO TODO SE PROCEDE A CARGAR GAS REFRIGERANTE R-22 Y SE REALIZA EL MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD. SE VERIFICÓ LA CORRECTA OPERACIÓN DE LA UNIDAD Y SE CORROBORARON PARÁMETROS DE OPERACIÓN DICTAMINANDO UNA BUENA OPERACIÓN DEL EQUIPO POR LO QUE SE NOTIFICÓ AL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD MEDICA EL C. SAUL FERNANDO HERNANDEZ MONTES Y SE ENTREGÓ LA UNIDAD OPERANDO DE FORMA CORRECTA.

| ENTREGA _________________________________ C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ ADMINISTRADOR UNICO MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V. | RECIBIÓ C. SAUL FERNANDO HERNANDEZ MONTES RESPONSABLE DE UNIDAD MEDICA |
| --- | --- |

SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS A 09 DE DICIEMBRE DE 2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS MANTENIMIENTOS EN EL CENTRO DE SALUD CON SERVICIO AMPLIADOS SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS. PEDIDO OTRF-010-25 PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

MANTENIEMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO TIPO PAQUETE.

ZONA AREA GENERAL 03

ANTES

NUMERO DE SERIE

______________________________

C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.

___________________________________

C. SAUL FERNANDO HERNANDEZ MONTES

RESPONSABLE DE UNIDAD MEDICA

DURANTE

DESPUES

______________________________

C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.

___________________________________

C. SAUL FERNANDO HERNANDEZ MONTES

RESPONSABLE DE UNIDAD MEDICA